함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	아차산배수지 3중블록 급수불편사항 해소를 위한 협조요청

1. 동부수도사업소 급수운영과-15133호(2015.6.17.)와 관련입니다.

2. 하절기 급수공급량 증가 등으로 인한 최근 아차산배수지 3중블록 급수구역 일부 고지대(워커힐 호텔 등)의 소·불출수 민원 등 급수불편 사항에 대해 지난 6.22(월) 관계자회의 등을 개최하고 조치사항을 협의한 결과를 붙임과 같이 송부하오니 관련부서에서는 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 부서별 협조사항

- 도시기반시설본부

▶ 아차산배수지 배수관로(D1500×D1350) 연결 종점부에서 이설 C구간 D1000에 D700 연결관로 연결(L=8m) <3단계 이설공사 반영>

- 동부수도사업소

▶ 아차산배수지 송배수관로 연결밸브 조절(5% 개방 조정)하여 부족 공급량 보충 및 공급관압 상승 조치(지속적인 모니터링 및 공급관리)

▶ 기  간 : ~ 하절기 종료후 급수운영 안정시(이설공사 완료)까지

따로붙임 : 아차산배수지 3중블록 급수불편사항 검토결과 보고서 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(토목부장),동부수도사업소장
주무관	김지환		배수과장	이임섭		급수부장	06/24 이규상
협조자
시행	배수과-4286	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개