문서번호	도시철도설비부-6414
결재일자	2015.6.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설전기과장	도시철도설비부장		도시철도국장
권상운	서태창	정찬웅		06/24 김준기
협 조	기획예산과장		최갑영
	안전관리과장		박상태

도시철도공사장 전기 ․ 설비분야 안전관리 개선계획 보고

2015. 6

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

도시철도공사장 전기 · 설비분야 안전관리 개선계획 보고

지하철공사장 점검 시 반복 지적사항에 대한 사례분석 및 개선방안을수립하여, 현장에 대한 교육 · 계도와 조속한 정비로 안전관리에 만전을 기하고자 함.

1		관련법규 및 근거

○ 산업안전보건 기준에 관한 규칙 및  전기설비기술기준

○ 건설안전 기본지침(본부장 방침. 2014.3)

○ 임시(가설)전기설비 설비지침 및 유지관리 기준

2		추진방향

○ 안전관련, 전기 · 설비분야 반복 지적사항 사례분석 및 개선시행

○ 공통 개선사항은 모든 공사장 횡단전개로 표준화 추진

○ 안전성 · 전문성 향상을 위한 외부전문가 합동점검 강화

3		추진계획

○ 안전교육 시행

‣ 기 간 : 6. 29(월) ~ 7. 3(금)

‣ 대 상 : 공사장 안전관리자, 현장대리인, 감리단

- 우이  · 신설 경전철 공사장(1공구 ~ 4공구, 시스템공구 포함)

- 9호선 3단계 건설 공사장(918 ~ 923공구)

‣ 방 법 : 우이 · 신설 / 9호선 3단계 공구별 1곳을 선정 집합교육

‣ 내 용 : 안전관련, 반복 지적사항 개선방안 교육

※ 동종(반복) 지적사항 부실벌점 부과 등 안전의식 강화

‣ 교 관 : 도시철도설비부 안전담당 직원(안전관리과 협조)

○ 전기․기계 설비 안전개선

‣ 방 법 : 표준화된 방법으로 개선하여 유지관리 단일화 시행

- 가설분전함 내부 충전부 방호(투명아크릴 부착) 및 적정 용량

누전차단기 설치

- 전기․기계 기구 외함접지 및 충전부 방호(보호캡․방호덮개 설치)

- 3P(접지선 포함) 접지형 콘센트, 플러그 사용

- 공사장 적정조도 확보(75Lux) 및 투광기 보호망 설치, 외함접지

- 습윤장소 및 외함 꽂음접속기(콘센트) 방수형 사용

- 핸드그라인더 및 고속절단기 방호덮개 설치

‣ 기 간 : `15. 7. ~ `15. 8.(2개월간 정비)

☞ 권장사항

- 가설분전함 접근성 개선 및 안전의식 고취를 위한 안전휀스 설치

- 가설분전함 신설․보수 교체시 난연성 FRP분전함 설치(화재예방)

○ 안전성․전문성 강화

‣ 외부전문가 합동점검 정례화(연 3회)

- 점검주기 : 동절기(해빙기), 하절기(우기대비), 추석절

- 전문가 구성 : 한국전력기술인협회 전기분야 특급기술자

※ 자체점검 : 수시점검(필요시)

4		예 산 확 보(안)

○ 소요예산 : 11,300천원

‣ 예산확보 : 2016년 예산편성(안) 반영

‣ 산출내역

- 안전성 · 전문성 강화를 위한 외부 전문가 합동점검

⇒  208,973원(고급기술자 노임) × 2인 × 5일 × 3회 : 6,300천원

- 안전점검 필요장비 구매

⇒ 안전점검 기구 · 안전화 구매 1식 = 5,000천원

5		행 정 사 항

○ 전기·기계설비 표준 개선사항 점검(별도 계획수립 시행)

‣ 기 간 : 9. 1(화) ~ 9. 14(월)(10일간)

‣ 대 상

- 우이  · 신설 경전철 공사장(1공구 ~ 4공구, 시스템공구 포함)

- 9호선 3단계 건설 공사장(918 ~ 923공구)

‣ 방 법 : 외부전문가 합동점검

‣ 결 과 : 우수 공사장 개선사례는 횡단전개(확대전파) 및 미비 공

사장에 대해서는 지속적인 안전점검 계도

○ 안전관련 소요예산 확보 : 11,300천원

‣ 2016년 예산편성(안) 반영

붙임 : 1. 반복 지적사항 정리 · 개선방안 1부.

2. 임시(가설)전기설비 설비지침 및 유지관리 기준 1부.  끝.