		서부수도사업소
CU********4*******A07***************E0500-1&
수신자		***님
(경유)
제목	수질검사 처리결과 통보

1. 서울시 상수도 행정에 협조해주신 귀하께 감사드립니다.

2. ***님께서 신청하신 수질검사 신청건에 대하여 정밀검사를 실시하고 그 결과를 아래와 같이 통보합니다.

성명	***
주소	*******************************************************************************************
민원내용	************** 당일 녹물이나와 관리사무소에 말을 했더니 다른댁은 정상이나 민원인댁만 녹물이 나온다며 그냥 사용하라고 함.계속 틀어놓으니 녹물이 옅어지긴 했으나 음용해도 괜찮은지 확인으로 수질검사 신청요청함.

검사자	직급 :		7	성명 :		김응선	채수일자		2015년 06월 24일
검사일자	2015년 06월 24일						처리일자		2015년 06월 24일
검사결과	구분	pH			잔류염소			탁도		NH3-N	철
	기준	5.8-8.5			4.0mg/L이하			0.5NTU이하		0.5mg/L이하	0.3mg/L이하
	결과	7.2			0.11			0.140			0.05
	구분	구리			아연			망간		염소이온	일반세균
	기준	1mg/L이하			3mg/L이하			0.05mg/L이하		250mg/L이하	100CFU/ml이하
	결과	0.01
	구분	총대장균군			대장균			맛		냄새	판정
	기준	불검출/100ml			불검출/100ml			무미		무취
	결과										기준이내
	구분	항목및검사결과1						항목및검사결과2
	결과

원인분석	조치사항 및 처리결과	비고
녹물출수	현장방문하여 수질검사를 실시한바 위와같이 적합하오며 오래된 아파트로 배관이 녹관인 아연도강관 사용으로 초기 녹물이 출수되니 초기에 충분히 퇴수후에 사용하시기 바랍니다	물탱크사용 노후배관컨설팅홍보

끝.

								서부수도사업소장
주무관							김응선				수질팀장					조성관					행정지원과장					전결 06/24 이희세
협조자
시행			행정지원과-16717										(						)		접수												(						)
우	120-090					서울 서대문구 통일로 26길 41(홍제동 38-69)																/
전화		3146-3544							/전송			3146-3578					/	ssunseun@seoul.go.kr													/	부분공개(6)