투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시인재개발원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	급탕 공급용 온수보일러 내 순환펌프 고장 발생 및 조치계획 보고

우리 원 샤워실, 화장실 세면기 등을 통한 급탕 공급을 위해 설치한

온수보일러 내 순환펌프 고장 발생으로 설비 정상 운용이 어려운 바, 펌프 교체

하여 시설 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

가. 보일러 설치내역

설비명	설치수량	형식	사용연료	설치일자	제작사
*****	**	*****	***	**********	******

나. 고장발생

- 고장부품 : 온수보일러 내 급탕 순환펌프

- 고장내역 : 순환펌프 리데나 마모 등에 의한 영향으로 누수발생

- 현재상태 : 보일러 가동은 가능하나 정상 운용이 어려우며, 향후 설비

전반으로 파급되어 가동 불능 전, 선제적 대응 필요

다. 조치계획

- 조치내용 : 급탕 순환펌프 교체

- 조치사유 : 고장발생, 13년 이상 사용에 따른 노후, 공휴일 등을 제외한

상시 가동되는 설비임을 감안 교체 추진

- 교체수량 및 규격 : 1대, 기존품 규격으로 교체

물품명	구경	유량	양정	동력
순환펌프	65mm	0.4㎥/분	8m	2HP

- 소요예산 :********************

- 방    법 : 비용이 소액인 바, 저가견적을 제시하는 업체에 교체지시

하고 완료 후, 카드결재 또는 무통장 계좌이체

라. 예산과목 : 인재양성 및 시험관리, 교육시설 유지 및 장비 확충,

인재원 청사 유지관리, 공공운영비

따로붙임 : 설비 고장사진 1부. 끝.

주무관	한성훈		시설재무팀장	김종엽		인재기획과장	06/24 박기용
협조자
시행	인재기획과-7999	(		)	접수		(		)
우	137-070	서울 서초구 남부순환로340길(서초동 391)	/	http://hrd.seoul.go.kr
전화		/전송		/		/	대시민공개