서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	서울하늘초등학교장
(경유)
제목	빗물이용시설 설치비 지원 신청서 보완 요청(하늘초)

1. 서울하늘초등학교-7206(2015.06.11.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 제출한 빗물이용시설 설치비 지원 신청서 등 관련 서류 검토결과, 빗물이용시설 계통도(빗물 집수관 등) 상 보완이 필요하여 아래와 같이 보완사항을 통보하오니 해당사항을 검토 및 반영하여 제반 서류를 제출하여 주시기 바랍니다.

가. 보완사항

1) 빗물 집수관 관련

- 빗물 저류조로 집수배관 관경([eqn: PHI]25A) 확대 검토

※ 물 재이용시설 설계 및 유지관리 가이드라인(붙임 1.) 제2장 빗물이용시설, 2.3.3빗물이용시설 설계 방안, [표 2.14] 수평 집수관의 관경과 경사에 따른 최대허용 집수면적 참고

- 기존 우수홈통(2개) 연결배관에 일정 구배(경사)를 주어 빗물 하중 분산 및 배관 막힘 방지 등 검토

2) 오버플로우(overflow) 대책 마련

- 많은 강우시를 대비하여 탱크 상부에 넘침 방지를 위한 오버플로관 설치 검토

3) 빗물 저류조 관련

- 접합 부위 최소화 등으로 시설 유지관리 편리성 및 유지관리비용 최소화 등 검토

나. 기타사항

- 빗물이용시설 설치비 지원 : 설치비 90%이하, 최대 2천만원까지

※ 예) 설치금액 21,800천원일 경우, 지원예정금액 19,620천원(21,800천원 x 0.9)

붙임 : 1. 물 재이용시설 설계 및 유지관리 가이드라인(환경부) 1부.

2. 빗물이용시설 설치 계통도 각 1부(시공사 제출). 끝.

	서 울 특 별 시 장
주무관	박경리		물재이용관리팀장	이웅희		물관리정책과장	전결 06/24 배광환
협조자
시행	물관리정책과-10502	(		)	접수		(		)
우	100-739	서울특별시 중구 덕수궁길 15	/
전화	02-2133-3855	/전송	02-2133-1041	/		/	부분공개(5)