화재발생 특정소방대상물 조사보고서

대시민공개	결재	지휘3팀장	현장대응단장
현장대응단-4333		조상현	06/24 김정상

대 상 명		리버뷰		대표자	각세대		소방안전관리자				김재기(관리소장)
위 치	서울특별시 용산구 이촌로 224 리버뷰 (이촌동 300-27)						위험물안전 관 리 자				해당없음
건물구조	양식 철근조 스라브가 10/1 층 1동 13,267.26㎡						전화번호				02-794-9547
조 사 내 용					결 과				조 치
1. 화재의발견․통보․피난유도등 조치 사항					특이사항 없음				2차조사 불필요
2. 소화설비․경보설비 및 피난설비 기타 방화설비 작동여부					화재발생 당시 옥내소화전 펌프 작동 안됨				2차조사 필요
3. 자동소화설비․연소방지설비․기타 방화시설 작동여부					화재발생 당시 3층 계단 양측 방화셔터 2개소 작동 안됨				2차조사 필요
4. 전기․가스․위험물 및 화기취급 설비․ 용접작업등의 안전관리 소홀여부					해당사항 없음				2차조사 불필요
5. 종사원 및 입주자 소방교육 숙지상태					건물 관계자 화재 시 대처 요령 등 소방교육 숙지함.				2차조사 불필요
6. 화재발생당시 초동조치여부․신고사항등 적응조치 적정성					최초 2층 대우증권 미화원에 의해 발견되어 신속히 신고가 이루어졌음				2차조사 불필요
7. 기타사항					당 건물은 최초사용승인일이 1970.10.20.일로 완공된지 45년이 경과하여 노후된 건물 로 전반적인 유지 관리상태 점검이 요구됨
2차 조사 필요성 검토			可		◎			否
※ 조사자 의견 당 화재는 리버뷰 2층 대우증권 탕비실 천장부 형광등 전기배선 단락으로 추정되는 화재이며 환경미화원에 의해 신속한 신고 및 소방대의 유기적이고 적극적 활동으로 인명피해 없이 완진 되었으나 소방시설 측면에서는 옥내소화전 펌프 및 3층 방화셔터가 작동불능상태로 유지․관리 되고있는 등 위와 같은 사유로 2차조사가 필요함
● 현장지휘관 :						소방경 조상현
조사일시 : 2015. 06. 22.
조 사 자 : 소방위 강성곤, 소방장 김창순												김창순