문서번호	급수운영과-14829
결재일자	2015.6.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
여수현		유명은	06/25 조면행
협 조

단수계획 검토보고

2015. 06.

강서수도사업소

2015년 신월동 55번지외 7개소 배급수관 정비공사에 따른 단수작업계획서가 제출되어 단수작업 및 홍보 검토 보고임.

2015.  6.  24.

보고자 : 시설8급  성명  여수현

1. 공사 현황

가. 공 사 명 : 신월동 55번지외 7개소 배급수관 정비공사

나. 공사개요 : 1, 8구간 D=150~300mm, L=1,050m

다. 시공회사 : 윤석산업(주) 대표자 이행철

2. 단수 계획 제출(시설관리공단)

가. 단수일정 및 사유

단수구간 번호	단 수 위 치	단 수 예정일	단수 시간	단수 세대	작업 일수	단수 사유	비고
1구간	신월5동55-16~82-11호간	2015.06.30.~ 2015.07.17	09:30 ~17:00	일자별 20세대	13일	노후관(150) 교체
8구간	신정1동1050-1~1023-13호간	2015.06.30.~ 2015.07.15	09:30 ~17:00	일자별 5세대	11일	노후관(200) 교체

나. 일정별 작업 세부계획

작 업 계 획	소 요 시 간	비 고(산출근거)
제수변 개폐	30분	D150mm~300mm 3개소
기존관 절단	30분	D150~200mm 2개소
배관 작업(본관연결)	380분	D150~200mm 배관 작업
세척 및 통수	40분	D100mm 퇴수밸브,소화전 1개소
합 계	8시간 00분

다. 홍보 계획

○ 홍보매체를 통한 단수홍보

- 상수도홈페이지

○ 단수지역 안내문 배포 및 부착 (시공사 및 감리, 단수 2~3일전 시행)

- 단수지역에 가가호호 방문하여 단수안내문 부착

- 벽보용 안내문은 통행이 많은 단수지역 골목입구 및 골목 내 부착

- 단수 전 사용할 물은 미리 용기에 받도록 안내

3. 단수계획 검토

가.구간별 검토

단수구간 번호	단수 위치	단 수 예정일	단수 시간	단수 세대	단수 사유	검토 결과
1구간	신월5동55-16~82-11호간	2015.06.30.~ 2015.07.17	09:30 ~17:00	일자별 20세대	13일	작업에 따른 작업시간 검토결과 적정함 (일정별 가설급수장치 설치하여 단수 최소화)
8구간	신정1동1050-1~1023-13호간	2015.06.30.~ 2015.07.15	09:30 ~17:00	일자별 5세대	11일	작업에 따른 작업시간 검토결과 적정함 (일정별 가설급수장치 설치하여 단수 최소화)

나. 노후 상수도관 교체 작업시간과 단수시간이 적정하여 단수 작업을 승인코자 하며 이에 현장 홍보를 철저히 하여 단수민원이 최소화를 위해 최대한 가설급수장치를 활용하여 시공이 될 수 있도록 시설관리공단에 통보하여 공사진행에 만전을 기하고자 합니다.

4. 기타 행정사항

가. 공사장 안내간판 및 안전시설 설치 철저 지도감독

나. 공사 관계자 연락처

구 분	성 명	연 락 처
시 공 회 사	윤석산업	02-467-5705
현장 대리인	김 용 만	*************
감 독 자	이 지 환	*************
발주처 담당	여 수 현	02-3146-3945

붙 임  : 단수계획서 및 홍보문 1부.  끝.