복    명    서

결재	주무관	급수설비팀장	급수운영과장
	박상권	김태형	06/25 최명익

	명에 의하여 동담당 구역내 취약관로(관말정체) 지역에 출장하여 퇴수 및 수질검사를 시행하고 아래와 같이 복명합니다.
2015. 6. .
복명자 : *******************

복       명       내       용

수질검사

일시

2015. 6. 2 ~ 6.5.

건    명

취약관로(관말정체) 지역퇴수 및 수질검사시행

내    용

1. 수질검사실시 현황

연번	위 치	관경	퇴수실시전		퇴수실시후		퇴수량 (㎥)	퇴수시간 (분)	비고
			잔류염소	탁도	잔류염소	탁도
1	화양동 35-7	100	0.28	0.41	0.32	0.23	83	30	6.2
2	화양동 37-11	100	0.22	0.46	0.28	0.31	69	25	6.2
3	화양동 37-35	80	0.25	0.45	0.31	0.17	53	30	6.3
4	화양동 35-2	200	0.21	0.47	0.23	0.34	332	30	6.3
5	화양동 5-26	100	0.23	0.31	0.24	0.24	69	25	6.4
6	화양동 9-37	100	0.23	0.38	0.28	0.24	83	30	6.4
7	화양동 48-26	200	0.23	0.43	0.28	0.22	277	25	6.5
	계						966

2. 퇴수량산정

Q = 3.2× A× P1/2 / 60 × T

3. 처리방안

위와 같이 상수도 취약관로(관말정체) 지역에 퇴수 및 수질검사를 실시하고 수질관련 업무에 만전을 기하고자 합니다.

비  고