문서번호	정수과-2955
결재일자	2015.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	주무관	정수과장		구의아리수정수센터소장
김한호	박근희	이태일		06/25 권오식
협 조
	정수시설과장		정인화

아리수정수센터 운영일보

2015. 6. 23(화)

구의아리수정수센터

(운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 6. 23 (화)	책임자	주 간	A조	김 희 남
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 맑음		야 간	D조	김 한 호

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)				탈수케익 생 산 량
합 계	1정수장	2정수장			정수지	용 마	아차산	월 계
231,651	169,586	62,065	214,111	92.4	6.04 (6.36)	3.57 (5.28)	4.91 (5.35)	0	1 23.7	대톤

* 대현산 배수지 송수관로 세척관련에 따른 정수지 수위증가 운영으로 유효율 감소

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	C직	A직	D직
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	3.39	3.89	4.13
pH	7.22	7.19	7.15
알칼리도(㎎/L)	37.4	37.5	37.5
NH3-N(㎎/L)	0.03	0.03	0.02
잔류염소(㎎/L)	0.39	0.34	0.36

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	C직			A직			D직
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.041	0.040	0.041	0.041	0.040	0.040	0.042	0.040	0.041
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.36	0.36	0.36	0.36	0.34	0.35	0.36	0.34	0.35
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	25	18	21	33	20	25	21	14	18

□ 정수약품 투입률(실시간)                              【단위 : ㎎/L】

구 분	이산화탄소(CO2)			응집제(PAC)			전염소(구의)		중염소		후염소
	15:00	22:00	07:00	15:00	22:00	07:00	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	0	0	0	10.1	9.6	9.4	0.79	0.74	0.21	0	0.69	0.65
2정수장	0	0	0	9.5	9.8	8.7	1.02	1.07	0.20	0	0.69	0.70

※ 염소투입율은 24:00 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(A직) 생산책임자  김 희 남

운영사항	1. 제2정수장 여과지 여과사 및 안트라싸이트 재 포설 작업 관련 사항 ○ 여과지 정상 운영지 : 3, 4, 5, 6, 7지 ○ 여과지 1지 안트라싸이트 굴상 작업 중 ○ 여과지 8지 여과사 오사삭취 후 역세척 및 안트라싸이트 포설, 미세사 삭취 역세척후 정상화 예정 2. 아차산배수지 (현장 통신 수위계 조작반) 교체 작업 중(09:30~ )대현산배수지 근무자 3. 오존 투입동 ETOS 통신카드 수리후 교체 작업 (10:40)펜지아 4. 오존접촉지 과수배관 설치 작업 중(업체) 5. 제1정수장 착수정(원수유입)전동밸브 제어실 원격 운영 배관설치 작업 중(업체) 6. 제1,2정수장 후염소 체크밸브 이물질 제거 청소 관련(업체)조평대 팀장 ⤷ 후염소 워터챔프 ⟶ 인젝터 투입(16:00)⟶ 워터챔프 변경 투입(16:50) ⤷후염소투입기 1,2호 농도제어 ⟶ 유량비례(16:00)⟶농도제어 투입(17:30)
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거 및 침전지주변 환경정비

○ 야 간(D직) 생산책임자  김 한 호

운영사항	1. 아차산배수지 수위 통신 정상복구(6/24 00:30) 2. 아차산배수지 청소 관련 용마 1항, 아차 2항 퇴수 3. 대현산배수지 송수관로 이중화를 위한 실증테스트 관련 관로세척 예정 ↳ 6/24 아침에 배수지 5.3m, 정수지 6.3m 유지 요망
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거 및 침전지주변 환경정비

첨 부 :  1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시 운전일지 1부. 끝.