문서번호	정수과-2962
결재일자	2015.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
박근희		이태일	06/25 권오식
협조	행정관리과장		정남기
	정수시설과장		정인화

대현산배수지 송수관로 실증테스트 관련 비상근무 운영계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6. 25

구의아리수정수센터

(정수과)

대현산배수지 송수관로 실증테스트 관련 비상근무 운영 계획

우리센터 용마펌프와 뚝도 대현산계통 펌프로 병행 기동하여 대현산배수지로

송수 가능여부 확인을 위한 실증테스트와 관련 비상근무조를 편성 운영하고자 함.

※ 관련근거 : 본부 배수과-4287(2015.6.24)호

□ 추진계획

○ 기간 : 2015.6.25.(목) 10:30 ~ 6.26(금) 10:30(24시간)

○ 내용 : 구의(용마)와 뚝도(대현산계통) 펌프로 병행하여 대현산배수지로 공급가능한

최대공급량, 수질, 수량 이상유무 확인 등 실증테스트 실행

○ 공급방법 : 구의(용마펌프 20만톤/일) + 뚝도(대현산 계통 5만톤/일)

○ 송수펌프 운영방법 : 용마펌프 순차적 기동

- 1단계 : 600Hp × 1대 ------------------2,400㎥/hr

- 2단계 : 600Hp × 2대,  1200Hp × 1대 -------8,800㎥/hr

※ 뚝도정수센터 900Hp × 1대 -------2,400㎥/hr

□ 추진사항

○ 6.19(금) : 관계자 회의(본부 배수과, 고도정수반, 구의, 뚝도, 수도사업소, 시공사, 감리단)

○ 6.23(화) : 수충격설비, 송수배관, 밸브상태 사전점검(정수시설과)

○ 6.24(수) : 대현산 배수지 계통 송수관로 세정작업(시간당 8,000톤 공급)

- 1차 : 10:45 ~ 11:55(60분간)

- 2차 : 13:55 ~ 14:45(50분간)

※ 퇴수지점 : 응봉교(관로 세척 후 수질탁도 0.28NTU, 잔류염소 0.26ppm)

□ 비상근무자 편성 운영

○ 기간 :  2015.6.25.(목) 18:00 ~ 익일 09:00

○ 비상근무자 : 8명(중앙제어실과 합동근무)

- 현장 비상근무자 ; 3명(박근희, 김석정, 시운전팀 1명)

- 자택대기 비상근무자 : 5명(정미선, 차재구, 경규선, 이무규, 강석윤)

※ 현장 비상근무자는 익일 휴무 조치(자택대기 비상근무자 중 실질근무자 포함)

○ 비상근무내용

- 대현산 송수관로 이중화 실증테스트 관련 비상연락망 체계 유지

- 용마펌프 기동상태 : 관압, 정격전류, Fault발생 상태 등

- 수충격시설 및 밸브 작동 상태 확인

- 제2정수장 여과지 부하 운전에 따른 여과상태 등

☞ 정상운영 가능여과지 : 총 10지중 6지 운영(3,4,5,6,7,8지)

- 공정별 수질악화에 따른 응급조치

- 대현산 배수지 적정 수위(최저 2.5m, 최고 5.2m)

※ 대현산배수지 수위를 계속 모니터링 하여 2.5m 이하로 수위 저하시 계획

가동시간과 상관없이 즉시 배수과 협조하에 조절펌프 추가가동 협의

- 송수배관 파손에 따른 누수발생시 대응체계 유지

첨부   1. 비상연락망 1부.

2. 시간대별 조치내역 1부.

3. 송수펌프 현황 1부.  끝.