문서번호	물재생시설과-8639
결재일자	2015.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생운영팀장	물재생시설과장
김태환		정훈모	06/25 이철해
협 조
	주무관			주윤명

하절기 물재생센터 악취점검 결과보고

2015. 6

도시안전본부 물재생시설과

하절기 물재생센터 악취점검 결과보고

여름철 악취발생이 우려됨에 따라 물재생센터 시설물에 대한 현장 악취점검을 실시하고 그 결과를 보고드림

□ 점검대상 : 4개 물재생센터

□ 점검시기 : ‘15.6.16~6.19(4일)

❍ 중랑(6.16), 탄천(6.17), 서남(6.19), 난지(6.19)

□ 점검방법 : 현장점검(물재생시설과) 및 부지경계 악취측정(보건환경연구원)

□ 점검인원 : 4명(물재생시설과 2, 보건환경연구원 2)

□ 주요 점검사항

❍ 밀폐시설물 틈새․출입문 개방 등 관리현황

❍ 주요 악취발생원(분뇨․음폐수․슬러지 등)에 대한 악취관리 실태

❍ 물재생센터 부지경계 복합악취 및 지정악취 측정 등

□ 점검결과(세부내용 붙임참조)

❍ 전반적으로 악취강도는 강하지 않았으나, 최초침전지, 반류수처리시설, 분뇨․정화조시설 등 인근에서 다소 강한악취가 감지됨

❍ 틈새밀폐 불량, 점검구 개방, 노후 및 파손시설 방치 등 악취발생 유발요인으로 총29건 지적됨

- 지적건수 : 29건 (중랑 10건, 난지 6건, 탄천 4건, 서남 9건)

- 지적내용 : 분뇨 및 음식물처리시설 출입구 개방, 슬러지 농축시설 점검구 개방, 최초침전지 상부 밒폐시설 틈새 방치 등

❍ 센터별 주요 지적사항을 보면, 작업 및 운영상 관리소홀로 지적된 사항이 대부분으로 악취에 대한 직원의식 강화가 요구됨

- 중랑 : 고도처리장 분배조 상부 덮개 밀폐불량, 전기배관 공동구 개방, 유입동 들뜸현상 방치 등 10건

- 난지 : 최초침전지 및 농축조 점검구 개방, 스컴슬러지 외부 노출, 야적슬러지 관리소홀 등 6건

- 탄천 : 노로상 슬러지 유출, 최초침전지 상부 틈새 방치 등 4건

- 서남 : 반류수 처리시설 점검구 파손, 약품투입시설 틈새불량, 최초침전지 점검구 개방 등 9건

❍ 최초침전지 등 탈취배관 음압여부 확인결과 공기가 빨려들어가고 있었으나, 일부 공사현장에서 공사구간 탈취배관 연결라인을 잠그지 않고 방치하여 음압강도가 떨어지는 사례 발생함

❍ 서남센터 제2처리장 반류수처리시설의 경우 초침전역에서 다소 강한악취가 감지되었으며, 상부 덮개(FRP)간 접촉공간 밀폐불량으로 곳곳에서 악취가 누출되고 있음

❍ 부지경계 악취강도 분석을 위해 보건환경연구원에서 시료채취하여 분석중이며, 부지경계에서 취기는 느껴지지 않았음

□ 조치계획

❍ 점검구 및 출입문 개방, 슬러지 유출 방치 등 즉시 조치가능한 사항에 대해서는 현장조치 완료

❍ 노후 및 부식에 의한 틈새 등은 전수조사 실시하여 개선조치

❍ 악취에 대한 직원의식 강화를 위해 악취교육 실시토록 안내

❍ 지적사항 29건에 대해 자체계획 수립하여 개선조치

센터	위치	지적사항	관련사진
중랑 (6.16)	최초침전지	밀폐시설 상․하부 들뜸현상 방치 하수악취 유출
	분배조	슬러지 이송관로 밀폐불량 하수악취 유출
	초침 공동구	전기배관 공사 중 관랑 개방 내부 고인물 악취유출
	슬러지시설	농축시설 접합부 틈새방치 슬러지 악취발생
	슬러지시설	슬러지 저장시설 상부뚜껑 개방 슬러지 악취발생
	슬러지시설	점검구 개방 슬러지 악취발생
	슬러지시설	협잡물 수집기 개방운전 슬러지 악취 발생
	분뇨처리시설	투입동 오물청소 미흡 분뇨악취 발생
	분뇨처리시설	차량대기실 및 투입동 개방시설 운영 악취방출
	탈수기실	내부 창문 개방 악취누출
난지 (6.19)	최초침전지	점검구 개방 악취유출 및 음압 저해
		하수 이송로 상부 스컴슬러지 방치 악취발생
	슬러지 적치장	야적 슬러지 개방보관 악취 확산
	소각장	소각슬러지 이송라인 개방상태 소각재 유출 및 악취발생
	농축조	점검구 개방 악취발생
	농축기계실	출입구 및 창문개방 악취유출
탄천 (6.17)	내부도로	이송차량 슬러지 유출 악취발생
	최초침전지	상부 밀폐시설 틈새 방치 악취유출
	탈수기동	세정주 유출 악취유발
		탈수케익 이송 컨베이어 밀폐 불량 악취유출
서남 (6.19)	최초침전지 (반류수)	개폐공간 이격 악취발생
	최초침전지 (반류수)	점검구 파손 악취유출
	약품투입시설	밀폐불량으로 틈새발생 악취발생
	수로상부	밀폐불량으로 틈새발생 악취발생
	최초침전지	밀폐시설(FRP)간 이격으로 틈새발생 악취발생
	슬러지 적치장	야적으로 악취발생
	분뇨처리시설	투입동 출입문 개방 악취발생
	최초침전지	점검구 개방 악취발생
	음폐수 처리시설	음폐수 저장시설 출입문 개방으로 악취발생

[붙임 : 세부 지적사항]