투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신자	코오롱워터앤에너지(주)
(경유)
제 목	건조시설 사이로 이송설비 원격제어설비 개선승인

1. 중랑사업소 - 95111(2014.02.21.)호 관련입니다.

2. 위 대호와 관련하여  슬러지건조시설 유지보수 건에 대해 아래와 같이 승인하니 안전 및 유지관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 건조시설 사이로이송설비 원격제어설비 개선

나. 승인요청 내용

1) 시설현황

시설명	규 격	제어대상설비	설치년도
MOP-1 Panel	W600×D500 ×H1,800mm	사이로이송 컨베이어 버켓 엘리베이터	2002
MOP-2 Panel	W600×D600 ×H2,100mm	사이로 적재 컨베이어 사이로 분배 컨베이어	2002

2) 점검내용

- 현재 운영중인 사이로 이송, 버켓, 적재, 분배컨베이어 설비가 중앙제어실에서 현재 상태감시만 확인.

- 제어실 근무 중 해당 콘베어 등이 돌발적 문제 발생시 제어기능이 없어 응급대처가 미비하여 안전사고 우려.

3) 조치계획

- 원격감시시스템 ⇒ 원격감시제어시스템으로 개선.

시설명	기 존	개 선	비고
MOP-1, 2 Panel	감시 시스템	PLC 및 HMI Program 추가 RCS Panel(Ethernet Card) 보완 MOP-1, 2 Relay & Socket (4A4B, AC220V×24EA) 설치 현장 케이블 (F-CVV 1.5SQ×10C×180M) 포설

4) 검토결과

건조시설 사이로이송 설비들은 현재 중앙제어실에서 상태감시 시스템으로 운영되어  왔으나, 안전사고를 예방하고 긴급상황 발생시 신속한 대응을 위해 원격격제어시스템을 설치 및 보완하여 효율적인 운영관리가 필요함.

5) 소요예산 및 추진방법

- 소요예산 : 8,484,300원.(부가세포함)

- 추진방법 : 건조시설 사이로이송 설비 원격제어 개선은 소액으로서 전문기술                    력과 기존설비와의 호환이 요구되어 중앙제어실 감시제어시스템(PLC &                  HMI)을 구축(설치)한 협력업체와 전자수의시담으로 진행 하고자 함.

다. 승인여부 : 승인. 끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		오니처리과장	03/06 박명우
협조자
시행	오니처리과-1741	(		)	접수		(		)
우	133-851	서울특별시 성동구 자동차시장3길 64	/	http://jstc.seoul.go.kr
전화	0222148108	/전송	0222148104	/	hs3838@hanmail.net	/	부분공개(6)