문서번호	물재생과-2579
결재일자	2015.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	물재생과장
박종석		이호복	06/26 代권순회
협조

#2처리장 슬러지수집기 부속품 구매계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 06.

난지물재생센터

(물재생과)

#2처리장 슬러지수집기 부속품 구매계획

2처리장 슬러지수집기 구동 중에 필요한 부품의 장기간 사용으로

마모되어 신속한 정비가 필요하여 부품을 구매하여 정비하고자 함

1		관련근거

❍  2처리장 초침 5-8지 점검보고(물재생과-2477호, 20115. 6. 19)

2		점검개요

❍ 일    시 : ’15. 06. 19(금)

❍ 위    치 : 2처리장 최초침전지 5-8지

❍ 점 검 자 : 공업서기 박 종석, 기계운영주사보 김 상헌

❍ 대상설비 : 슬러지수집기

❍ 점검내용 : 이송체인 구동부

3		점검결과

❍ 슬러지 이송체인 구동부의 드리븐 스프라켓의 치차가 장시간 사용으로

인양체인텐션장치	드리븐 스프라켓 치차

인한 마모로 수집기 가동이 불가능한 상태

3		조치내용

❍ 드리븐 스프라켓 치차(4피스), 텐션스프로킷, 부싱을 구매하여 자체적으로

정비하고자 함

◊ 구매 회사 : ㈜태광엔텍

◊ 구매 부품 : 드리븐스프라켓 치차(4피스)

◊ 구매 금액 : 금2,200,000원(금이백이십만원정, 부가세미포함)

❍ 예산과목

◊ 난지물재생센터 운영관리, 난지물재생센터 운영관리, 난지물재생센터 운영, 재료비

붙임 : 1. 점검보고서 1부.

2. 산출기초조사서 1부.

3. 견적서 2부. 끝.