수질 부적합 시설 조사결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	백윤미	여종순	06/26 이두영

	명에 의거「아리수 품질확인제」추진 중 발생한 수질기준 초과 부적합시설에 대한 원인을 조사하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 6. 26.
보 고 자 : 주 무 관 백윤미

□ 일    자 : 2015. 6. 25.

□ 대    상 : ********************

□ 조 사 자 : 백윤미, 조재택, 강태수

□ 수질검사 결과 및 부적합 내역

(단위 : 개소)

부적합 발생										개선 완료
구분	합계	건물유형				부적합 항목
		단독	연립	아파트	주상 등	탁도	철	철+ 맛·냄새	맛·냄새
금회	5	4	1	-	-	-	-	2	3	-
누계	10	5	1	-	4	-	-	3	7	4

○ 수질검사 결과 : 따로붙임

○ 부적합 원인 : 옥내배관 노후

□ 조치사항 : 금회 부적합 시설 5개소는 건축년도가 20년 이상 경과되고, 아연도강관을 사용하는 건물로써 초기수에서 녹물 및 금속맛이 발생하여 개선방안으로 옥내배관 교체 및 공사비 지원사업 안내

붙임 : 부적합 시설현황 및 관리카드.  끝.