문서번호	총무과-2119
결재일자	2014.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		총무과장	품질시험소장
김학석		이의기	03/07 권영찬
협조
	주무관		권재범

품질시험소 청사 CCTV 설비 점검 보고

2014. 3

품 질 시 험 소

(총무과)

품질시험소 청사 CCTV설비 점검 보고

품질시험소 본관과 별관에 외부 출입자 통제와 청사 시설 관리를 위해 설치한 CCTV 설비 작동에 이상이 발생하여 아래와 같이 점검하고 그 결과를 보고합니다.

□ 점검일시 : 2014. 02 .27∼28.

□ 점 검 자

○ 공업7급 김학석

○ 기능8급 권재범

○ ㈜세교시스텍 김종민 대리

□ 시설개요

○ 설치일자 : 2007. 07.

○ 설치목적 : 청사 내, 외부시설 감시

○ 설비구성

- 시스템 설치 내용

연번	구성품	시설사양	비고
1	Color CCD Camera	1/3 인치 41만 화소
2	Zoom 일체형 Camera	1/4 인치 41만 화소
3	D.V.R	16CH
4	Receiver Unit	줌, 렌즈, 틸트 등 제어기
5	D.V.R Monitor	LCD 22인치
6	Pan/Tilt(회전대)	회전각도 : 좌우355도, 상하+30~-60

- 설치위치

시설명	내, 외부	세부 설치위치	설치목적
본관	본관 외부	정문	출입차량 및 출입자 통제용
		전면 주차장	차량 통제용
		후면 관용차량 주차장	관용차량 관리용
	본관 내부	본관 1층 : 현관, 후문, 측문, 지하 식당	출입자 통제용
		본관 2층 : 복도	출입자 통제용
별관	별관 외부	정문 및 후문	출입차량 및 출입자 통제용
	주행검사장	주행 검사장 및 차량 대기라인	검정 대기차량 통제용

▶ 표출 모니터는 당직실에 설치됨

○ 이상내용

본관 내부 현관 및 별관 후문 등 2개소의 CCTV의 찰영내용이 D.V.R Monitor에 표출되지 않음

□ 점검내용

○ 카레라의 정상작동여부

○ DVR 및 Receiver Unit의 정상 작동여부

○ 전송회선의 이상여부

□ 점검결과

○ 본관 현관설치 CCTV

- Receiver Unit에 이상 발생됨

회로 및 신호출력이 기준치(10A)이하로 출력되며 회로기판 및 출력단자의 교체가 요구됨

▶ 기존제품이 단종되어 카메라 및 Unit기판 전체를 교체 하여야함

○ 별관 후문 설치 CCTV

- 카레라와 DVR 및 Receiver Unit 등의 작동상태는 이상없음

- 전송회선이 노후로 인한 데이터 전송불량으로 판단됨

▶ 전송회선 전체 교체요함

□ 조치계획

○ 본관 현관 설치 CCTV

- 기존 제품의 단종으로 부품의 수급이 어려운 상태로 정상 작동되는 카메라와 Receiver Unit 전체 교체를 요함

▶ 신품 교체시 소요예산 과다(약 3,500천원)하므로 설치업체 재고부품(중고)을 활용 우선 조치

- 소요예산 : 319천원(출장비 포함)

○ 별관 후문 설치 CCTV

- 노후된 전송회선의 이상으로 판된되나 회선 교체비용이 과다함

▶ 소용예산이 약 2,100천원으로 기기 수리비 대비 잔존가격이 적고 운용효율도 떨어지므로 CCTV를 철거 조치 하고자 함

○ 전체 수리비(5,600천원) 대비 기기의 잔존가격이 적어 2015년 예산에 반영 CCTV 전체 교체 추진

- 내구연한(9년)은 미 경과 되었으나 전자기기의 발전속도가 빨라 노후 제품으로 기존구매가액(16,000천원)대비 수리비용이 과다하고 제품의 잔존가격(평가액)이 20만원 미만임

- 기판 및 회선의 노후로 고장발생 빈도가 잦으나 단종된 제품으로 수리 및 부품수급에 어려움이 많고 소요예산이 과다함

- 해상도 및 최소조도가 서울특별시 영상처리기기의 기술권고 제2장(시스템별기술기준) 제5조(카메라) 기능에 미달되므로 교체 추진

□ 소요예산(₩3,460천원)

○ 본관 현관 설치 CCTV 수리 : 319천원

○ 품질시험소 전체 CCTV 교체비용

- 카메라 교체(12개소) : 약 30,000천원

▶ 2015년 예산 반영 추진

○ 예산과목(수리비용)

행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 일반운영비(201), 공공운영비(02)

붙임 : 1. 현장사진 1부.

2. 서울특별시 영상정보처리기기 기술기준 권고안 1부.  끝.