문서번호	정수과-3222
결재일자	2015.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	뚝도아리수정수센터소장
김미란		정종기	06/26 이성재
협조
	주무관		이근보

여름철 수질관리 교육 및 시설점검 결과보고

2015.  6.

뚝도아리수정수센터

【 정 수 과 】

여름철 수질관리 직원교육 및 시설점검 결과보고

여름철 수시로 변화하는 원수 수질에 대비하여 철저한 정수처리 및 시설운영을 위한 직원교육 및 시설점검을 실시하고 결과를 보고함.

근거 :‘15년 여름철 수돗물 수질관리 대책(뚝도 정수과-2585, ’15.5.22)

수질관리 목표

구 분	항 목	수질기준	평상시	우기 및 가뭄시 수질목표
강 우 시	탁 도(NTU)	0.5이하	0.04~0.08	0.1이하
	알칼리도(mg/L)	-	40~50	20이상
	pH	5.8~8.5	7.2~7.5	6.8이상
	잔류염소(mg/L) (수도꼭지 기준)	0.1이상 (수인성전염병 우려시 0.4이상)	0.1~0.4	0.1이상 (수인성 전염병 우려시 0.4이상)
여름가뭄시	맛․냄새	무미․무취	무미․무취	지오즈민,2-MIB: 10ng/L이하

‘15년 여름철 원수 수질전망

□ 강수량 평년(723.2㎜), 기온(23.6℃)과 비슷, 대기 불안정에 의해

지역별 편차 많은 비 예상

⇒ 기온상승 등으로 인한 녹조 및 냄새대책과 기습적인 폭우에 대비한 정수처리대책 필요

□ 우기 및 집중호우로 원수 수질급변 할 경우 정수처리시 수질관리 강화 필요

구 분	평상시	우기철	주 요 현 상
탁도(NTU)	3~5	5~500	토사유입에 따른 탁도 급상승
pH	7.5~8.5	6.0~7.0	낮은 알칼리도는 응집 및 침전효율 저하
알칼리도(mg/L)	40~50	10~20

※ 여름 우기후 가뭄 도래시 지오스민, 남조류에 의한 냄새물질 대량 발생우려

여름철 수질관리 직원교육 실시

□ 일시/장소 : ‘15. 6.25(목), 26(금)  중앙제어실

□ 교육강사  : 이준호, 이승제 연구사

□ 교육대상  : 정수과 직원 34명

□ 교육내용

우기철 수질관리

- 강우의 영향으로 원수 탁도, pH, 알칼리도가 급변

- 집중호우 초기에 오염물질 다량 유입으로 염소요구량 증대

- 탁도 증가 및 알칼리도 저하로 응집제 등 정수약품 사용량 증가

- 초기 강우시 다량의 오염물질 유입에 따른 전․후처리 잔류염소 관리 철저

- 수질관리 목표수질(탁도, pH, 알칼리도) 준수를 위한 약품투입 등 운영관리 철저

- 공정별 현장순찰을 강화하고 취약시간대(야간,공휴일) 집중 수질관리

- 쟈-시험을 강화하여 적정약품 투입토록 수질시험 강화 등

여름철 냄새물질 관리

- 여름가뭄시 일조량, 수온증가에 따른 남조류 증가로 냄새유발(지오즈민, 2-MIB)

- 조류(엽록소) 연속측정기(클로로필-a) 운영 및 모니터링 철저

- 조류(냄새)경보제에 따라 단계별 감시 강화(주 1회 ⇒ 3회/일)

- 타 정수센터 및 수도사업소 네트워크 강화

- 조류 및 냄새물질 저감을 위한 정수처리 강화

□ 원수 pH 상승 시 이산화탄소 투입하여 최적 응집 상태 유지

□ 냄새물질(지오스민, 2-MIB) 8ng/L이상 발생 시 착수정에서

분말활성탄 투입(조견표에 의거 투입)

□ 냄새물질 증가 시 전염소 투입 중지(최소화), 중염소로 전환 투입

□ 냄새물질 다량발생 시 자양취수장에서 분말활성탄 추가 투입

여름철 잔류염소 관리

- 관말잔류염소 0.1~0.3mg/L 유지(수인성 전염병 발생시 0.4mg/L이상)

- 초기 강우로 오염물질 다량유입시 등 취약시기 대비 및 집중관리

□ 전염소 처리를 강화하여 파과점 염소처리 철저

□ 분말활성탄 투입을 강화하여 KMnO4 소비량 저감

- 수도사업소와 긴밀히 협조하여 대․소배수지의 적정 잔류염소 유지 및  관말 잔류염소 0.1~0.3mg/L 이상 유지토록 조치

- 공급수계 수도꼭지 잔류염소 모니터링을 통해 정수 잔류염소 목표값  탄력적 운영

기타 사전 준비사항

- 약품 저장시설 및 투입시설 일제점검

□ 약품투입 설비(예비포함) 정량펌프 등 노후부품 교체 및 시운전

□ 가성소다 및 소석회 등 간헐적 사용설비 시험운전 등 사전점검

□ 정수처리 공정별 수질자동측정기(샘플링펌프 등) 점검․정비

□ 혼화지, 침전지, 여과지 등 정수시설 정비는 우기전 완료

□ 원수 수질 급변 시 대비, 약품투입 조견표 비치 등

- 정수약품 사전확보 및 수급관리

□ 응집제(30일), 분말활성탄(20일), 알칼리제 및 소독제 10일분 이상

□폴리아민(여과 보조제) 사전준비 및 투입배관 점검

시설점검 실시

□ 점검기간 : ‘15. 6.22(월) ~ 6.24(수)

□ 점검내용

- 수질자동 측정기 정상 가동 여부

- 정수약품 투입시설 정상 가동 여부

- 염소 저장시설 안전관리 상태 등

□ 점검결과 : 이상없음

따로붙임 1. 장마철 대비 수질분야 시설 점검표 1부

2. 관련사진 (교육 및 시설점검)  1부     끝