문서번호	시설관리과-4539
결재일자	2015.6.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	시설안전부장
성기옥		한명석	06/26 강신재
협조

밸브실 규격축소

매몰형 중형밸브실 시범설치 추진계획

2015. 6.

상 수 도 사 업 본 부

(시설관리과)

밸브실 규격축소

매몰형 중형밸브실 시범설치 추진계획

우리 본부에서 추진중인 매몰형 중형밸브실 시제품 개발이 완료되어 현장 적용성 확인 및 개선사항을 도출하고자 시범설치 계획을 보고 드림.

※ 관련근거 : 밸브실 규격축소 세부 추진계획(시설관리과-863, ‘15. 2. 5.)

1		개 요

□ 시설현황

❍ 밸브실 설치기준

- 밸브 구경 350㎜ 이하 : 원형흄관을 활용하여 원형 밸브실 등 설치

- 밸브 구경 400㎜ 이상 : 구형(矩形) 밸브실 설치

❍ 밸브실 유형별 현황 (2015. 5. 1. GIS 통계 기준)

(단위 : 개소)

계	원형밸브실 (콘크리트흄관)	구형밸브실 (조적, 콘트리트)	중형밸브실 (재생PE)	기 타 (소형,구내배관 등)
207,072 (100%)	152,919 (73.8%)	11,752 (5.7%)	30,081 (14.5%)	12,320 (6.0%)

□ 추진방향

❍ 밸브실의 최소 기능(밸브 개폐)을 유지할 수 있는 범위 내에서 밸브실 및 맨홀 뚜껑 규격을 축소 (밸브실 직경 80㎝ → 30㎝)

	〈 세부 추진방향 〉
- 밸브실 상부에서 밸브 개폐작업이 용이하도록 밸브로드(캡) 상․하 길이 조절 기능 - 밸브실 상부에서 밸브 개․폐 상태를 확인할 수 있는 개도계 부착 - 도로 경사도와 맨홀뚜껑의 평탄성이 일치되도록 경사도가 조절되는 기능 - 차륜(車輪) 하중 등으로 밸브실의 침하 방지 기능

❍ 기존 원형밸브실과 규격축소된 매몰형 중형밸브실 비교 조감도

상수도용 철개 (648) 콘크리트흄관 적벽돌 쌓기 기초블록		캡상승식 제수밸브 중형철개 (318) 매몰형 중형보호통
기존 원형밸브실 (직경 80㎝)		매홀형 중형밸브실 (직경 30㎝)

□ 적용대상

❍ 보도구간 및 25m 미만 도로(중로)에 설치되는 밸브실(밸브 구경 80~300㎜)

※ 공기밸브실 제외 : 원활한 공기 배출을 위해 밸브실 규격 축소 불가

2		추진사항

□ 그 간의 추진경위

□ ’15. 02. 05.	밸브실 규격축소 세부 추진계획 수립
□ ’15. 02. 27.	밸브실 규격 개선 관련하여 관계자 회의(17개 업체)
□ ’15. 3.～6월	현황조사, 장애요인 분석 및 제품개발
- 철개 경사조절 기능 구현, 밸브로드(캡) 상부의 개도계 구현 및 밸브실 침하 여부가 제품개발에 가장 큰 장애요인 이었음
□ ’15. 06. 10.	개발 및 각 업체별 사업참여 의향서 제출
- 밸브실 업체(맨홀) : 개발완료 2개사(정원주철, 서우실업), 개발중(대한주물) - 밸브 업체(캡 상승식) : 개발완료 3개사(신진정공, 삼진정밀, 디아이테크)

□ 제조사별 개발제품 현황

❍ 철개 및 매몰형 중형보호통

- 철개와 보호통 사이에 경사링을 삽입하는 방식과 각각의 볼트를 조이는 방식 등으로 도로 경사도와 철개 평탄성을 맟추었음

중형철개

보호통(재생PE)

정원주철

경사링(PE) 삽입 방식

보호통(재생PE) 중형철개		중형철개 보호통(재생PE)
정원주철		서우실업
볼트조임 방식

❍ 매몰형 캡상승식 제수밸브

- 밸브로드(캡) 높이 조절은 매설깊이에 맞추어 밸브로드 길이 이완 후 볼트 조임 방식과 가스실린더 버튼 방식으로 구분

볼트조임 (높이조절) 개도계		볼트조임 (높이조절) 개도계
디아이테크		삼진정밀
볼트조임 방식

버 튼

(높이조절)

개도계

신진정공

가스실린더 방식

3		향후계획

□ 추진일정

❍ 현장 시범설치 및 문제점 분석 : ’15. 7월

❍ 제품 규격서(시방서) 제정 추진 : ’15. 7월 중순

❍ 제품 보완 및 효과분석         : ’15. 8월 초순

❍ 상수도 기술심의위원회 개최   : ’15. 8월 중순

	〈 시범설치 세부 추진계획 〉
❍ 목 적 : 현장 적용성 확인 및 개선사항 도출 ❍ 설치제품 : 매몰형 중형밸브실 및 캡상승식 제수밸브 - 밸브실(2개사 3개 제품), 밸브(3개사 3개 제품) ❍ 설치규격 : 밸브실(중형), 밸브(100㎜) ❍ 설치장소 : 동부, 서부수도사업소 관내 (각 사업소별 3개소) ❍ 시 공 자 : 수도사업소장이 판단하여 작업지시 ❍ 설치기간 : ’15. 7. 15.까지

4		행정사항

□ 시범설치 및 평가보고서 제출 (동부, 서부) : ‘15. 7. 22. 까지

□ 시범설치 관련 대가 산정 및 지급

❍ 금회 시행하는 시범설치(6개소)에 대하여는 기존 중형밸브실 설치공 시공대가를 적용

❍ 추후 횡단전개시 별도의 품이 적용될 수 있도록 본부 재무회계과와 상수도일위대가표 협의

붙임 : 시범설치 보고 양식 1부.  끝.