문서번호	슬러지재활용과-1372
결재일자	2015.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	난지물재생센터소장
김광모		김웅남	06/29 가길현
협 조
	관리과장			이재성
	주무관			장인환
	주무관			우배용

슬러지1처리장 수배전반 교체에 따른

정 전 작 업 계 획

2015. 6

난지물재생센터

(슬러지재활용과)

슬러지1처리장 수배전반 교체에 따른

정 전 작 업 계 획

『슬러지1처리장 수배전반 설치』에 따른 세부정전 작업계획을 수립하여 처리장 운영에 만전을 기함

□ 관련근거

❍ 슬러지재활용과-78(‘15.1.13) 『주변전실 및 슬러지1처리장 수배전반 교체』

□ 사업개요

❍ 사 업 명 : 슬러지1처리장 수배전반 교체

❍ 계약기간 : ‘15. 3. 23 ~ ‘15. 8. 19

❍ 계약업체 : (주)대일산전

❍ 주요 사업내용 : 슬러지1처리장 수배전반 42면(MCC 25, LOP 17) 교체

※ MCC : 모터 제어반, LOP : 현장 조작반

□ 세부계획

❍ 장    소 : 슬러지1처리장 소화조 2,3계열

❍ 작업일시

- 3계열 : ‘15.6.30(화) 09:30 ~ ‘15.7.02(목) 18:00

- 2계열 : ‘15.7.07(화) 09:30 ~ ‘15.7.09(목) 18:00

❍ 정전작업(2회)

- 3계열 정전 : 7월 01일(수) 09:30 ~ 7월 02일(목) 09:30(24시간)

- 2계열 정전 : 7월 08일(수) 09:30 ~ 7월 09일(목) 09:30(24시간)

❍ 작업일정 (2,3계열 동일)

일 자	시 간	작업내용	정전시간	비 고
6.30(화)	11:00 ~ 16:00	- 임시 동력반 현장설치 및 무부하 시운전		3계열
7.1(수)	09:30 ~ 10:00	- 소화조 3계열 전원차단	24h	3계열
	10:00 ~	- MCC 및 LOP 케이블 해체 및 철거 - MCC 및 LOP 신규설비 반입 - MCC 및 LOP 무부하 시운전 및 케이블 결선 준비 완료
7.2(목)	09:30 ~ 18:00	- 소화조 3계열 전원투입 MCC 및 PLC 연동 시험 각종 부하 시험(모터 회전방향 체크 등)		3계열
7.7(화)	11:00 ~ 16:00	- 임시 동력반 현장설치 및 무부하 시운전		2계열
7.8(수)	09:30 ~ 10:00	- 소화조 2계열 전원차단	24h	2계열
	10:00 ~	- MCC 및 LOP 케이블 해체 및 철거 - MCC 및 LOP 신규설비 반입 - MCC 및 LOP 무부하 시운전 및 케이블 결선 준비 완료
7.9(목)	09:30 ~ 18:00	- 소화조 2계열 전원투입 MCC 및 PLC 연동 시험 각종 부하 시험(모터 회전방향 체크 등)		2계열

※ 정전시 임시 동력반을 설치하여 소화조 운영에는 지장이 없도록 함.

- 가동 예정부하 : 농축 및 소화슬러지 이송펌프(밸브 포함), 관랑 전등, 상등수 펌프

□ 협조사항

❍ 당일 작업 전 안전사고 예방교육 실시

❍ 현장별 단전 및 수전작업시 사전협조 유지(무전기 채널 고정-11번)

❍ PLC 연동 시험 시, 제어 전문업체인 ㈜대청시스템에 협조 요청.  끝.