문서번호	운영과-1132
결재일자	2014.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	뚝도아리수정수센터소장
이금재		서한호	03/07 김동기
협조
	보수과장		윤종민

『안전하고 맛있는 아리수 ! 세계로 진출하는 아리수 !』

2계열 응집·침전지 풀부하 시운전 계획

2014. 3.

뚝도아리수정수센터

2계열 응집·침전지 풀부하 시운전 계획

2계열 응집 및 침전공정에 대한 시설개선사항에 대한 효율 검토를 위하여 동절기 시운전을 통해 최적 운영방안을 도출 및 수립하고자 함.

추진근거

뚝도 2계열 응집침전지 풀부하 시운전 계획

(본부시설과 -1573호(2014. 3. 5)

뚝도(CM)2014-79(2014. 3. 3)호

시운전 주요내용

기   간 : 2014. 3. 7 ~ 4. 30(55일간)

시험유량 : 170,000㎥/일 ~ 350,000㎥/일

운전수질 : 침전지 유출수 탁도 3NTU이상시, 여과지 탁도 0.08NTU

이상시 부하시험 중지

약품주입 방법 :

- 신설 혼화지에서 약품 주입(1차 PAC 주입, 2차 PAHCS 주입)

세부 추진계획

사전조치 사항

- 응집지 유입수로 차단벽 제거(시공사)

· 응집지 유입수로부 차단벽의 수류로 인한 pin floc발생으로 응집효과

저해로 판단

- 혼화지 약품 투입설비 사전 점검

· 워터챔프, 약품분배조, 응집제 배관(공동구 내) 누액·막힘여부 등

· 약품투입 감시 CCTV 정상작동 여부

- 가수배관 점검(시공사)

· 가수배관 및 열선 점검

· 유량별 가수량 조정

- 슬러지 콜렉터 가동회수 조정 운영

· 침전지 고탁도 침전 슬러지 증가 예상(1회/3일 → 1회/1일 가동)

- 수질자동 측정기 사전 점검

· 침전지 및 여과지 탁도계 등 측정값 점검, 교정 실시

- 기타사항(시공사)

· 미운영 침전지 소포수 배관, 펌프 가동중지

· 응집기 및 스컴파쇄기 정상 운영 확인 등

침전지 지별 운영 계획 (시험 유량 분배)

구분	시험유량 (㎥/일)	침전지 운영	유입유량(㎥/일)		혼화지 Stop-log	비 고
			2계열	3계열
1단계	현재 ~ 250,000	폐쇄없음	250,000 (41,667/1지)	140,000	·3계열 일부 차단 ·2계열 유량조정	최근2,3계열 유입량 (390,000/일), 2계열 지당 유입량 32,500 적용
2단계	166,667	〃	166,667 (27,778/1지)	223,333	·3계열 전면 open ·2계열 유량조정
3단계	250,000	2개지(2,5지)폐쇄	166,667 (41,667/1지)	223,333	·고정운영
4단계	280,000	〃	186,667 (46,667/1지)	203,333	·3계열 일부차단 ·2계열 전면 open
5단계	310,000	〃	206,667 (51,667/1지)	183,333	·3계열 일부차단 ·2계열 유량조정
6단계	340,000	〃	226,667 (56,667/1지)	163,333	·3계열 일부차단 ·2계열 유량조정
7단계	350,000	〃	233,333 (58,333/1지)	166,667	·3계열 일부차단 ·2계열 전면 open

비상시 조치계획

【수질 악화시 및 침전지 유입수로 Over-flow 발생시】

· 제어실 상시 수질 모니터링을 통해 상황 인지

(침전지 유출수 탁도 2.0NTU 이상시 관심 주시, 침전지 유출수 탁도

3.0NTU, 여과지 탁도 0.08NTU 이상시 부하시험 중지)

· 취수펌프 가동 중지 (구취수 조절용 펌프 375Hp 1대)

· 혼화지 Stop-log(각락) 조정을 위한 상시 인원대기 하여 즉시 3계열로

유입량 조정 (시공사)

· 폐쇄 2개 침전지(2지, 5지) 정상 운영(4지운영→ 6지 운영)

· 혼화지 급속혼화기 및 약품주입펌프(약품 주입튜브 파열등) 작동 점검

· 약품주입 위치 변경 (혼화지 → 착수정)

비상 특별 근무조 운영(3단계로 구분)

구 분	1단계	2단계	3단계
운영방법	시험실 근무	운영과 1/4 근무	운영과 1/2 근무
운영시기	․ 시운전 기간중	․ 침전 탁도 2NTU 이상 ․ 여과수탁도 0.06NTU 이상 ․ 시운전유량 25만톤 이상시	․ 침전 탁도 2.5NTU 이상 ․ 여과수탁도 0.08NTU 이상 ․ 시운전유량 35만톤 이상시
근무조	시험실 근무자 22시까지 근무	(1조) ․ 김병찬, 권오정	(1조) ․ 김병찬, 권오정, 김갑환, 박준호 ․ 취수장 : 정광필
		(2조) ․ 김갑환, 박준호	(2조) ․ 오승용, 김유선,이근보, 김진수 ․ 취수장 : 최영석
		(3조) ․ 오승용, 김유선	-
		(4조) ․ 이근보, 김진수	-
총괄근무	운영과장, 이금재, 이승제

※ 시공사 근무조 운영 : 2인/1조 24시간 운영

【비상 특별 근무조 주요 업무】

- 원수탁도, 침전지 유출수 탁도, 여과수 탁도 수온, 약품주입량, 계열별

유량 점검 : (수시)

- 침전지별 유출수 탁도 측정 : (2회/일)

- 침전지 및 여과지 수위(수두) 감시 : 여과지 수위 2.5M 이상 6지(주의 감시)

- 침전지 후단 플럭 상승등 체류시간 변화에 따른 응집효율 상태 파악

- 시공사 유량 조절 혼화지 각락 조정시 입회 : (11:00, 14:00 2회 예정)

- CM, 시공사와 비상연락망 유지체계 상시 유지

행정사항

풀부하 시운전 결과 본부 및 CM 보고(통보)

응집제 PAHCS(10ppm 기준) 추가투입량 금액 환산하여 시공사 청구

야간 시험실 및 일근 비상근무자 익일 휴무(공가).

붙임 : 1. 관련공문(본부시설과, CM) 각 2부.

2. 풀부하 시운전계획 1부. 끝