문서번호	수처리과-1590
결재일자	2014.3.7.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		수처리과장
정순명		03/07 강병수
협 조	주무관			윤상철
	주무관			정충구
	주무관			김희태
	주무관			김원섭
	주무관			김학민

2처리장 유입량 균일조절 및 처리량 증대사업  자문회의 계획

2014. 3.

중랑물재생센터

수처리과

유입량 균일조절 및 처리량 증대사업 자문회의 계획

2014 단위사업계획에의거 2처리장 유입량 균일조절 및 처리량 증대

사업과 관련하여 지금까지 추진과정을 재점검하고 전문가 자문을

통하여 미비점 보완을 검토하고자 함.

Ⅰ

자문회의 안건

□ 주요 안건

○ 단위사업 세부내용에 대한 현장 타당성 검토

- 1차침전지 활용방안중 유량조정설비 설치 및 운영방향 타당성 검토

- 물질수지변화(물량증대)에 따른 전체 공정관리 유의사항 재검토

□ 단위사업 세부내용

○ #2처리장과 #4분배조 연결한 유입량 균일분배 자동화시스템(PLC) 구축

○ #2 1차침전지 8지중 2지를 24시간 균일조절을 위한 유량조정조 활용

- 유량조정조 용량 : 1지(5,000㎥) x 2지(A/B계열) = 10,000㎥

- 유량조정설비 : 수중펌프(10~15㎥/min) 2대 x 2개소

- 유량조정방법 : 갈수기 시간(05~11시, 약 7시간 )에 추가공급하여 생물반응조 유입량

24시간 균일하게 유지

(제1안) 1차침전지 후단에서 생물반응조로 펌핑 유량조절 방법

ㆍ 1차후단 ⇨ 생물반응조 유입수로 (A/B 계열별 펌핑)

(제2안) 1차침전지 전단부에서 계열별 분배조로 펌핑 조절 방법

ㆍ A계열(2-2지) ⇨ A계열 유입분배조(6m*7.5m*3.75m)

ㆍ B계열(6-2지) ⇨ B계열 유입분배조((6m*7.5m*3.75m)

※ 당초 생물반응조로 직접펌핑을 1차침전지 생오니 강제 이송방지와

동절기(11월~3월) 초침 계면층 고수위 유지에 따른 활용공간 축소에 따른         문제점 재검토하여 펌핑방향을 분배조로 변경안 검토 (자문자료참조)

○ 생물반응조 유입수로 수동수문(8개소) 전동화 및 균일분배를 위한

유입수로 유량계 8개소 신설

○ #3, #4분배조에서 #2처리장으로 추가 이송에 따른 노후 송수시설 개량

- #3분배조 제수밸브(900mm) 전동화

- #4분배조 송수펌프 (2,3호기) 2대 및  체크밸브, 토출밸브 수리

- #4분배조 차수막 수문 전동화

○ 1차침전지 유입수로 분배조 유분제거설비 신설

- 제1안 : 스크류식 제거장치 (나선형 회전에 의한 이송)

- 제2안 : 이동식 제거장치( 원심분리식)

- 제3안 : 포기식 제거장치( 공기주입 유분과스컴결합응고 방지)

- 제4안 : 살수식 제거장치( 하수정체구간에 수중펌프와 살수배관연결 적체 방지)

- 제5안 : 흡입식 제거장치( 수중펌프로 흡입후 기존 스컴분리기로 이송처리)

※ 각 안별 세부 상세도면 별첨참조 (자문회의자료)

□ 전문가 자문회의 및 현장조사

○ 일시장소 : 2014. 3. 11(화) 16:00 ~18:00, 소회의실

○ 참석대상

- 센 터 : 수처리과장, 공정관리자 (현장반장, 담당자)

- 자문단 : 고도처리공정관리 전문가 2명

ㆍ김종구, ㈜삼안 환경사업부 이사

ㆍ이원우, ㈜가경코스모,환경사업부 부장

○ 현장조사 : #3분배조 → #4분배조 → #2처리장 순서로 현장점검

○ 자문결과 보고

- 자문회의 검토의견서 제출

- 자문회의 참석확인서 제출

□ 행정사항

○ 자문수당 지출

- 소요예산 : 자문수당 100,000원 x 2명 = 200,000원

(기본10만원, 2시간초과시 5만원 추가)

- 예산과목 : 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 일반운영비, 사무관리비

- 지출방법 : 자문위원 개인별 계좌 입금조치

별첨 : 자문회의 자료 1부.  끝.