문서번호	연구지원부-8989
결재일자	2015.6.29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리팀장	연구지원부장
서주태		성정웅	06/29 이형우
협조
	총무팀장		손광언

본관 청사 냉동기 세관 및 정비 계획

2015. 6.

보건환경연구원

(연구지원부)

본관 청사 냉동기 세관 및 정비 계획

여름철 본관 청사의 냉방공급에 대비하여 냉동기 열효율 향상을 통한 에너지 절약과 설비 안정성 확보를 위해 세관 및 정비공사를 시행하여 청사 냉방에 만전을 기하고자 함

추진배경

❍ 매 1년 주기 냉동기 세관으로 열효율 향상(에너지관리공단 권고사항)

❍ 냉동기 가동으로 생성된 응축기, 증발기 내 스케일 제거 등 세관공사를 실시

하여 열효율 향상과 냉방설비 성능개선

❍ 노후된 냉동기 부대설비(냉수헤드밸브, 공조기밸브 등)를 교체하여 안정성 확보

본관청사 냉방설비 현황

❍ 냉동기 제원

설비명	설치위치	냉방능력	수량	설치년도	냉방 공급구역
냉동기 (터보식)	관리동 기계실	150RT(525kw)	2대	1989년	본관 관리동 및 연구동
냉온수기 (흡수식)	연구동 기계실 (증축구간)	100RT(350kw)	1대	1996년	본관 연구동 증축구간

❍ 냉동기 전경

터보냉동기(150RT)	흡수식냉온수기(100RT)

냉동기 세관 및 정비계획

❍ 정비대상 : 터보냉동기(150RT) 2대, 흡수식냉온수기(100RT) 1대

❍ 정비기간 : 2015. 7. 4 ~ 7. 13(10일간)

❍ 세부 정비내용

- 응축기 튜브 내 스케일 제거(기계세관)로 열교환 성능 개선

- 콘트롤박스, 안전차단장치 점검 및 보수

- 노후 냉방설비 부품(Butterfly Valve)교체 및 시운전

- 기타 도색 및 부분 보수 등

❍ 작업공정(신관 냉동기 세관 예시)

(세관 전)		(세관 중)		(세관 후)

❍ 계약방법 : 수의계약(소액 및 냉동기 전문업체 정비)

소요예산

❍ 예산액 : 7,469천원

- 재료비 : 2,077천원

- 노무비 : 3,467천원

- 제경비 :   288천원

- 기  타 : 1,637천원

❍ 예산과목 : 연구 및 전문훈련강화, 청사시설 유지관리, 공공운영비

붙임 : 공사원가계산서 1부.  끝.