문서번호	배수과-4388
결재일자	2015.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
김지환		이임섭	06/29 이규상
협조	주무관		박종혁
	주무관		조성균

『대현산 배수지 송수관로 이중화 공급』을 위한 급수운영 실증테스트 결과보고

2015.  6.

상수도사업본부

(급수부 배수과)

『대현산 배수지 송수관로 이중화 공급』을 위한

급수운영 실증테스트 결과보고

대현산 송수관로 이중화 공급 관련 구의, 뚝도 송수펌프로 대현산배수지까지 급수가능 여부 실증테스트를 실시하고 그 결과를 보고 드림

※ 관련근거 : 배수과-4176호(2015.6.22.)

□ 추진개요

○ 구의에서 대현산배수지 송수관로 공급가능여부 실증테스트 실시

- 뚝도에서 공급하는 대현산배수지에 대해 유사시 구의에서 공급하기 위한 대현산배수지 송수관로 이중화(비상시, 대체급수시 활용) 구축 및 공급가능 여부 실증테스트 시행  :   ’15. 5.21 ~ 5.22(공급가능 확인)

- 대현산배수지 공급량(28만톤/일)을 구의(20만톤/일)에서 전량 공급은 불가

○ 구의, 뚝도 송수펌프로 대현산배수지 병행공급 가능여부 실증테스트 추진

- 뚝도 대체급수 2단계 : 대현산배수지(28만톤/일) 공급필요

▶ 구의(20만톤/일)+뚝도(5만톤/일)+고산자교(3만톤/일) = 대현산공급량

구의정수센터 공급체계┏ 구의 용마 송수펌프 ⇒ 대현산배수지 송수

┗ 구의 아차산 송수펌프 ⇒ 용마+아차산배수지 송수

- 구의+뚝도로 대현산배수지 공급가능여부에 대해 실증테스트 필요

□ 추진내용

○ 급수운영 실증테스트 추진

- 추진기간 : ’15. 6.25.(목) 10:30 ~ 6.26.(금) 10:30

- 시행부서 ┏ 본 부 : 배수과, 고도정수반, 급수운영과

┣ 사업소 : 동부수도사업소,  구의, 암사정수센터

┗ 관련업체 : 뚝도 재건설 수행업체(감리단, 시공업체 등)

○ 펌프 운영계획(가동순서 :① → ② → ③, 최종분석 → ④)

①  현장점검 : 기존 뚝도 ⇒ 대현산 운전상태 점검

②  뚝도정수장 펌프가동 중단 및 조정

- 현 재 : 주펌프(1700Hp) 2대, 조절펌프(900Hp) 1대	최대 13,000㎥/hr

- 조 정 : 조절펌프(900Hp) 1대	2,400㎥/hr

③ 구의(용마계통) 순차적 펌프가동

- 1단계 : 조절펌프(600Hp) 1대	2,500㎥/hr

- 2단계 : 주펌프(1200Hp) 1대, 조절펌프(600Hp) 2대	8,800㎥/hr

뚝도(2,400㎥/hr) + 구의(8,800㎥/hr) = 11,200㎥/hr

④ 최종 분석

- 구의, 뚝도 양방향 동수압 확인, 최대공급량 및 수질 등 전반적인 사항 분석

□ 실증테스트 추진내용(구의+뚝도 병행공급)

구의 ⇒ 대현산

20만톤/일

뚝도⇒대현산

5만톤/일

수 계 별			대수	펌 프				모터동력(Hp)	펌프배관		비고
				유 량 (㎥/분)	양정(H)	흡입(A)	토출(A)		흡입(A)	토출(A)	주배관(A)	COP
구의	용 마	주	2	68.1	54	700	500	1,160	1,000	800	1,350	EL25.25
		조절	2	34.1	54	500	400	600	700	500
뚝도	대현산	주	4	81.0	70	700	500	1700	1000	700	2200	EL10.0
		조절	2	41.0	70	500	400	900	700	500

○ 시간대별 추진사항

① 구의 조절펌프 1대 + 뚝도 조절펌프 1대

② 구의 조절펌프 2대, 주펌프 1대 + 뚝도 조절펌프 1대

③ 비상시 대비 교체운전(펌프 교체) 시행 : 구의 주 2대, 조절1대, 뚝도 조절1대

④ 실증테스트 종료전까지 대현산배수지 수위에 맞춰 탄력적 펌프운영

항 목 시 간	구의				뚝도				총 공급량 (톤/시간)	대현산		응봉교 메인밸브 (총회전수 430회)
	주펌프 (1160Hp)	조절펌프 (600hp)	공급유량 (톤/시간)	관압 (kgf/㎠)	주펌프 (1700Hp)	조절펌프 (900Hp)	공급유량 (톤/시간)	관압 (kgf/㎠)		유입탁도 (NTU)	수위 (m)
6.25(목) 10:00	-	-	-	-	2	1	11,600	6.7	11,600	0.05	5.1	0회
10:30	-	1	2,400	4.2	-	1	2,400	6.5	4,800	0.07	5.1	0회
11:13	-	2	4,500	4.6	-	1	2,400	6.6	6,900	0.07	5.0	50회
13:13	-	2	4,900	4.4	-	1	2,400	6.4	7,300	0.09	4.5	150회
13:30	1	2	8,000	4.9	-	1	2,300	6.5	10,300	0.10	4.5	200회
14:20	1	2	7,900	4.8	-	1	2,400	6.5	10,300	0.09	4.4	430회
14:30 (뚝도 교체운전)	1	2	8,000	4.9	-	1 (조절1호 ⇒ 조절2호)	2,400	6.5	10,400	0.10	4.4	”
15:00 (구의 교체운전)	2 (교체운전)	1	9,500	5.0	-	1	2,400	6.6	11,900	0.09	4.3	”
15:23 (교체운전 종료)	1	2	8,200	4.7	-	1	2,400	6.5	10,600	0.11	4.3	”
： ： ： ：	： ： ： ：	： ： ： ：	： ： ： ：	： ： ： ：	： ： ： ：	： ： ： ：	： ： ： ：	： ： ： ：	： ： ： ：	： ： ： ：	： ： ： ：	： ： ： ：
17:00~20:30	1	1	6,600	4.5	-	1	2,400	6.5	9,000	0.09	4.2	430회
20:30	1	-	4,700	4.3	-	1	2,400	6.5	7,100	0.09	4.1	”
21:20	1	1	6,700	4.5	-	1	2,300	6.5	9,000	0.09	3.9	”
6.26(금) 00:26	1	2	8,200	4.7	-	1	2,400	6.5	10,600	0.07	3.9	”
04:00	2	1	9,600	4.9	-	1	2,400	6.5	12,000	0.09	4.5	”
07:00	1	2	8,200	4.7	-	1	2,400	6.5	10,600	0.17	5.1	”
08:00	1	2	8,200	4.7	-	1	2,400	6.5	10,600	0.18	5.1	”
10:10	-	2	4,600	4.3	-	1	2,400	6.5	7,000	0.09	4.9	280회
10:25	-	1	2,200	4.2	-	1	2,400	6.5	4,600	0.08	4.8	130회
10:50	-	-	-	-	-	2	4,900	6.7	4,900	0.08	4.7	0회

○ 실증테스트 추진중 도출된 문제점

- 펌프 운영시 수질변화 등 비상 대비하여 서서히 운영하였으나, 미세한 수질변화 발생 : 대현산배수지 유입탁도 0.05 ~ 0.20NTU

☞ 공급 수질기준에는 문제없었으나, 실제 수계전환 및 대체급수 운영시 각별히 주의하여 펌프운영 필요

- 구의, 뚝도 병행공급시 응봉교 메인밸브 잠금, 개방에 따른 펌프 관압 변화치를 면밀히 모니터링하여 세밀한 펌프 운영 필요

☞ 펌프 가동, 변동운영, 중단시 펌프조절 순서 및 조절방법에 대해 정수센터 제어실 근무자 철저한 교육

□ 추진결과 및 조치사항

○ 대현산배수지에 구의, 뚝도 병행공급은 수질, 수압, 유량변동 없이 정상적으로 공급 가능

- 대현산배수지(공급량 28만톤/일)

= 구의(20만톤/일) + 뚝도(5만톤/일) + 고산자교(3만톤/일)

○ 향후 대체급수 2단계 추진시 급격한 펌프운영을 지양하고, 펌프운영간 배수지 유입탁도 등 수질 모니터링을 지속적으로 실시하여 적수발생 등 사고를 사전에 방지토록 조치

○ 구의, 뚝도 송수펌프 운영, 수계전환 등 『뚝도 2단계 대체급수 운영매뉴얼』을 작성하여 관련 정수센터 및 배수지 제어실 근무자 교육 및 관련사항 전달

- 금번 실증테스트 결과를 정리한 대체급수 운영매뉴얼 작성(뚝도 재건설 감리단장) 하여 7.3(금)까지 배수과 및 관련부서에 제출

□ 향후계획

○ 대체급수 추진을 위한 사전조치 : 6.29(월) ~ 7.3(금)

- 고산자교 대체급수 수계전환

▶ 강북 월곡배수지 ⇒ 뚝도 대현산배수지 공급구역 3만톤/일 지원

- 중랑천 횡단관로 통수(관세척)

▶ 향후 비상시 대체급수 지원을 위한 예비관로로 활용

▶ 관로부설 후 시설물점검 및 통수를 위한 관세척 추진

- 뚝도 대체급수 추진 관련 관계자회의 개최

▶ 일  시 : 2015. 7.1.(수) 10:30(급수부 회의실)

▶ 참석자 ┏ 본  부 : 배수과, 생산관리과 담당

┗ 정수센터 : 구의, 암사, 강북정수센터 생산책임자

▶ 회의내용 : 뚝도 대체급수 추지 관련 정수장별 생산량 증․감에 따른 문제점 협의(정수센터별 생산량 증가)

① 암사정수센터 : 당초 : 123만톤/일  ⇒  변경 : 126만톤/일

② 강북정수센터 : 당초 : 89만톤/일  ⇒  변경 : 93만톤/일

○ 뚝도 2단계 대체급수 전환  :  7.6(월) 10:30 ~

▶ 당초 : 뚝도 → 대현산   ⇒   변경 : 구의+뚝도 → 대현산

▶ 7.6(월) 09:00 까지 관련부서에서는 사전준비 완료토록 적극 협조

끝.