문서번호	설비부-7677
결재일자	2015.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		환경설비과장	설비부장
김도형		유병기	06/29 박기형
협조

『마곡지구 재생수 공급시설 설치공사』 관급자재(오존설비) 발주 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  06.

도시기반시설본부

(설 비 부)

『마곡지구 재생수 공급시설 설치공사』

관급자재(오존설비) 발주 검토 보고

「마곡지구 재생수 공급시설 설치공사」와 관련하여 관급자재 “오존처리시설” 에 대한 발주 방안에 대한 검토 보고임.

1		공사개요

▢ 공 사 명 : 마곡지구 재생수 공급시설 설치공사

▢ 규    모 : 재생수공급 20,000톤/일

▢ 공사기간 : 2011.11.01. ~ 2017.7.31

▢ 공사금액 : 17,717백만원(기계분야 1,290백만원)

▢ 시공사 - 유호산업개발(주) / 감리사 - ㈜도화엔지니어링외 1개사

▢ 오존처리시설 소요예산 : 784백만원

2		관련근거

▢ 도화(서남마곡)2014-098(2014.11.13)

마곡지구내 재생수 공급시설 회의내용 결과에 따른 검토보고(오존시설 용량 변경)

▢ 도화(서남마곡)2015-043(2015.05.11.) : 마곡지구 오존처리시설 제작구매 검토보고

3		오존처리시설 용량 검토

▢ 현 황

○ 마곡지구 재생수 공급시설 설치 계획

구분	사업기간	재생수 공급 계획량	비고
1단계	2012 〜 2014	3,000㎥/일	2016.7월 준공예정
2단계	2015 〜 2024	15,000㎥/일(12,000㎥/일 추가)
3단계	2025 〜 2031	20,000㎥일(5,000㎥/일 추가)

▢ 문제점

○ 1단계 공급유량이 3,000㎥/일 이나 오존처리시설 용량은 10,000㎥/일으로 수급에

불균형 초래하여 오존처리시설 용량 재검토 필요

○ 2단계 소요 기간까지(10년) 장기간 운전에 따른 시설노후화 및 비효율성 증대

▢ 오존처리시설 용량별 비교 검토

구 분 건 설 단 계	재생수 공급량 (㎥/일)	비 교 검 토						비고
		1안(설계안)		2안		3안
		용량 (톤)	금액 (천원)	용량 (톤)	금액 (천원)	용량 (톤)	금액 (천원)
안 별 (1단계 기준)	특징	오존발생기 1만톤 (오존접촉기 2만톤)		오존발생기 1만톤 (오존접촉기 1만톤)		오존발생기 5천톤 (오존접촉기 5천톤)
	장ㆍ단점	•오존접촉기 용량이 2만톤으로 1단계 이용시 과대하나 •전체 건설시 오존 발생기 1만톤 추가로 시스템 간단 •전체 건설시 경제적 및 1단계만 유지시 동력비 증대		•오존발생기와 접촉기 용량 일치로 1단계 유량 이용에 적정 •소용량 처리시 1안보다 유리 •2단계 공사시 오존 발생기, 오존접촉기 추가 1만톤씩 시설 (설치공간 가능)		•현재 재생수 이용량 예측 감안시 최적 및 경제적임 •전체시설 설치시 공사비 증가 •전체시설 건설시 시스템 다소 복잡 (설치공간 가능)
	소용량 처리시 유량비교	•용량: 20,000㎥/일 (13.9㎥/분) •3천톤: 3,000㎥/일 (2.1㎥/분) •소유량 처리시 가장 불리		•용량: 10,000㎥/일 (6.9㎥/분) •3천톤: 3,000㎥/일 (2.1㎥/분) •소유량 처리시 중간		•용량: 5,000㎥/일 (3.5㎥/분) •3천톤: 3,000㎥/일 (2.1㎥/분) •소유량 처리시 가장 유리		인젝터 및 가압용해수 펌프 기준
1단계 (′12〜′14)	5,000	10,000	784,000	10,000	748,000	5,000	572,000
2단계 (′15∼′24)	15,000	10,000	720,000	10,000	850,000	5,000	415,000
3단계 (′25〜′31)	20,000	-	-	-	-	10,000	741,000
	합계	20,000	1,504,000	20,000	1,598,000	20,000	1,728,000
선정 안						◎

4		발주 방식

▢ 입찰 제한 사항(기본 및 실시설계 기계시방서)

○ 실적제한 : 『오존발생기는 ‘국내에 최근 3년간 정상가동 실적이 있는 제품이어야 한다』

▢ 오존발생기 제조사 현황

○ 오존시스템 중 공압장치, 산소발생기, 오존접촉기, 배오존설비 등은 국산제품을 이용하고

있으나 오존발생기는 전량 수입에 의존하고 있음

○ 장치별 제조사 현황

품 명	제 조 사 별	비고
공압장치	경원세기, 한신, 나우테크	국산
산소발생기	옥서스, ㈜원하이테크	국산
오존발생기	스웨덴(Primozone), 스위스(Ozonia), 독일(Xylem), 중국(모리트), 이탈리아(Ozono)	외산
오존접촉기	㈜아니코 등	국산
배오존설비	에코셋 및 외산	국산,외산

○ 오존처리설비 설치업체 현황

품 명	업 체 명	비고
실적 보유	오조니아코리아(주), 자일럼워터솔루션코리아(주), 파오 등
실적 없음	모리트, 에코셑, 에코원

5		감리단 의견

○ 1단계 재생수의 공급예상량이 3,000㎥/일 로 공급량이 적을 것으로 예측되며 이 경우 소용량 처리시 가장 효과적인 5,000㎥/일 처리(안)이 가장 경제적(2014.10.16. 회의시 기결정) 방법이며 향후 공급량 추가로 용량 부속시에는 추가시설 설치로 대응할 수 있으므로 건의안으로 선정하며,

○ 외산 자재의 제작, 운송 및 납품과 설치, 시운전을 감안하여 최소한 6월까지 조달발주 필요.

5		보고자 의견

○ 책임감리원이 검토한 실정보고 내용이 적합한 것으로 판단되어 사업주관부서(물재생시설과)의 의견을 수렴한 후 실정보고 사항을 승인할 예정이며

○ 조속히 발주(조달계약-실적제한)하여 원활히 사업을 추진하고자 함.

붙임 : 책임감리원 검토의견서 1부.  끝.