문서번호	슬러지재활용과-4850
결재일자	2015.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		슬러지재활용과장	중랑물재생센터소장
신성현		代하병문	06/29 김동기
협조

제3처리장 원심농축기동 농축슬러지 이송펌프 수리 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

서울특별시 중랑물재생센터

(슬러지재활용과)

제3처리장 원심농축기동 농축슬러지 이송펌프 수리

제3처리장 원심농축기동 지하에 설치된 농축슬러지 이송 펌프를 수리하여 소화조 및 농축기동 운영에 만전을 기하고자 함

□ 시설현황

위 치	구 분	규 격	수 량	제작사
#3원심농축기동	농축슬러지이송펌프	90~120㎥/hr	8대	모나스, 유천

□ 시설고장내용

○ 농축기의 농축된 슬러지를 농축저류조에서 제3처리장 소화조로 이송시켜주는 이송펌프(유천펌프)의 고장으로 펌프 가동중지

○ 점검결과 펌프의 슬러지 회전이송 부품인 로터, 스테이터의 장시간 가동으로 인한 마모, 노후로 부품 교체가 필요

□ 조치계획

○ 장시간 사용된 로터, 스테이터 및 펌프 축이음 부분인 유니버셜 조인트 교체

○ 펌프 제작사에 의뢰하여 부품 교체, 시운전후 펌프 운전 정상화

□ 점검사진

설 명	펌프 연결축부분 상태	설 명	로터 마모상태

□ 행정사항

○ 타업체와 비교하여 낮은 가격의 견적을 제시한 ‘유천펌프’에 의뢰하여 부품 교체 및 수리 시행

○ 소요예산 : 금3,850,000원(금삼백팔십오만원)

○ 예산과목 : 중랑물재생센터 운영관리, 중랑물재생센터 오니처리유지보수

시설비 및 부대비, 시설비

붙  임 : 1. 견적서 및 비교견적서 각 1부.  끝.