문서번호	기전과-7867
결재일자	2015.6.29.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		기전과장
양상규		06/29 박재경
협조

교통안전시설물 원인자부담공사 준공 검토보고

(강서구 화곡동 화곡역 승강편의시설 설치공사 구간)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.06

강서도로사업소

기 전 과

교통안전시설물 원인자부담공사 준공 검토보고

(강서구 화곡동 화곡역 승강편의시설 설치공사 구간)

강서구 화곡동 화곡역 승강편의시설 설치공사 구간 교통안전시설물 원인자부담공사를 완료하고 준공요청이 있어 현장을 확인ㆍ점검하고 아래와 같이 결과를 보고합니다.

공사근거

○ 서울지방경찰청 교통관리과-4272(2013.02.14.), 14042(2014.05.23.)

공사개요

○ 공 사 명 : 강서구 화곡동 화곡역 승강편의시설 설치공사 구간 교통안전시설물 설치공사(신호)

○ 원 인 자 : 서울특별시도시철도공사(기술지원단)

○ 공사기간 : 2013.11.29 ~ 2015.06.17

○ 공사장소 : 강서구 화곡동 화곡역 승강편의시설 설치공사 주변

- T-GIS교차로명 : 화곡역

○ 공사개요 : 승강편의시설 설치공사에 따른 교통신호기 신설, 교체 및 이설후 원상복구

- 차량지주(보행겸용) 1본 원상복구, 차량지주(양날개, 보행겸용) 1본 교체, 보행지주 1본 신설 등

○ 관련업체 및 공사내용

구분	설계사	감리사	시공사	주요 공사내용
신호	㈜ 영호이앤씨	㈜ 건영이앤 씨	㈜ 경인토건	교통신호등지주(용융, 양날개) 250㎜×8m 1본 원상복구(교체) 교통신호등지주(융용) 125㎜×4m 1본 신설 교통신호등지주 250㎜×8m 1본 원상복구(이설) 신호케이블F-CVV 2.5SQ×5C 125M 교체 - 기타 신호등 공사 및 전기안전, 기능점검 등 - 그 외 조건부 승인사항

점검내용

○ 점검일 : 2015.06.22(월) 14:00 ~ 15:30

○ 점검자

- 확  인  자 : 강서도로사업소           양상규

- 입  회  자 : 서울시 교통운영과        박지웅

- 관할경찰서 : 강서경찰서               불참

- 감  리  사 : ㈜건영이앤씨           서현렬

- 시  공  사 : ㈜경인토건               고병진

○ 점검결과

- 음향신호기 배선처리 불량

- 지주 애자밴드 처리 안됨

- 전원선 연결부분 불량

- 배선 점검구 뚜껑 나사 1개 없음

조치의견

○ 상기 점검결과에 대한 조치완료 확인 후 준공처리코자 함.

붙임문서 : 1. 준공확인 점검표 1부.

2. 준공검사조서 1부.

3. 지적사항 조치완료 사진 1부.  끝.