문서번호	도시철도설비부-8630
결재일자	2014.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
오임석		강재천	09/23 정찬웅
협 조
	시설전기과장			서태창
	차량과장			황영일
	신호과장			김영하
	주무관			이재구
	주무관			장병선
	주무관			최경수

9호선 2단계구간 기계설비 종합 시운전계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 9.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

9호선 2단계구간 기계설비 종합 시운전계획

9호선 2단계구간 기계설비 종합 시운전계획을 수립·시행하여 열차 시운전 및 개통에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ. 공사현항

□ 공사개요

◦ 위    치 : 논현동 ~ 삼성동 코엑스 ~ 종합운동장

◦ 규    모 : 총연장 4.5㎞, 정거장 5개소(환승역 2개소)

◦ 공사기간 : ‘08. 6 ~ ‘14.12.

◦ 주요 기계설비 : 추진공정 84.7%

구 분	915공구	916공구	917공구
정거장수	2개소 (926, 927)	2개소 (928, 929)	1개소 (930)
본선송풍기	송풍기 15대 (6개소)	송풍기 11대 (5개소)	송풍기 7대 (3개소)
공조설비	냉동기 4대, 공조기 7대	냉동기 4대, 공조기 10대	냉동기 2대, 공조기 6대
소방설비	소방펌프 6대	소방펌프 10대	소방펌프 5대
승강설비	E/V 8대, E/S 40대	E/V 8대, E/S 46대	E/V 6대, E/S 19대
승강장안전문	4트랙	4트랙	2트랙

□ 그간 조치사항

○ ‘14. 4월말   : 본선 연결송수관설비 설치완료

○ ‘14. 5.12~ : 승강장안전문(PSD) 설치완료 및 시험중

○ ‘14. 5.13~ : 열차투입 시운전중

○ ‘14. 7.10~ : 본선배수펌프 일부설치 및 시험가동중(비상대비)

○ ‘14. 7.23~ : 본선송풍기 일부설치 및 시험가동중(터널환기)

Ⅱ. 종합시운전 시행계획

□ 관련근거

○ 9호선 2단계구간 종합 시운전계획(도시철도설비부-2979호,‘14.3.31)

□ 세부시행계획

○ 시운전기간 : ‘14. 9월 ～ 개통 전(’14.12월말 공사완료 목표로 추진)

○ 시운전주관 : 설비시운전팀(협조 : 열차시운전 TF팀 등)

- 본부 공사관리관, 기계감리원, 시공사, 운영기관(입회)

○ 시행방법 : 단계별로 구분 시행

- 1단계 : 장비 설치완료 및 정상가동 가능여부 사전점검

- 2단계 : 공종별 시운전(장비와 현장제어반에서 단동시운전)

- 3단계 : 종합시운전(자동제어 및 열차와 연동시운전)

승강설비(실부하시험, 완성검사)

소방설비(자탐설비 및 설비간 연동시험, 준공검사)

○ 주요내용

- 환기구 등 구조물 설치완료, 지장물 제거여부

- 장비설치 및 전원공급 등 운전조건 충족여부

- 장비와 현장제어반 · 역무실간 개별 감시 및 제어 가능여부

- 종합사령실에서 각 설비 감시·제어 가능여부

- 분야간(PSD⇔신호⇔차량) 인터페이스 시험

- 승강설비 실부하시험 및 완성검사(한국승강기안전관리원) 완료여부

- 소방설비 시운전 및 준공검사(관할소방서) 완료여부 등

※ 정거장별, 장비별, 단계별 시운전계획 : 따로붙임 참조

1		사전점검(1단계)

○ 시운전 이전에 가동조건 충족 및 안전확보 여부 등을 점검

주요항목	점검내용	시행시기	주 관
구조물 설치완료, 지장물 제거상태 등	∙ 분야별 인터페이스 완료여부 → 점검결과 소관부서에 조치통보	‘14. 8~12월	설비부 설비계획과
설비별 가동조건 및 안전점검	∙ 분야별로 현장 안전점검 시행 → 점검결과 협조부서에 조치통보

※ 분야별 공정추진계획에 따라 실시 후 시운전 추진

2		공종별 시운전(2단계)

○ 설비별 개별시운전 및 검사실시

설 비 별	시운전 내용	시행시기	주 관	협 조
승강장안전문	전동차와 출입문간 연동시험, 성능시험	‘14.8~10월	설 비 부 설비계획과	차량과, 신호과
본선 송풍기	가역운전 가능 및 제연풍속 유지여부	‘14.8~12월		시설전기과
본선 배수펌프	펌프 수동 및 자동 작동시험	‘14.7~12월		시설전기과
공조설비	덕트, 송풍기, 공조기 등 작동 및 TAB	‘14.9~12월		시설전기과
소방설비	옥내소화전, S/P, 연결송수관설비 수압 및 작동시험	‘14.11～12월		시설전기과
승강설비	실부하시험 및 완성검사	‘14.11～ ‘15.2월		시설전기과
자동제어설비	현장·역무실·종합 연동시험	‘14.10～12월		차량과 운영기관

※ 필요시 설비별 상세 시운전계획은 별도 수립 · 시행

3		종합시운전(3단계)

○ 자동제어와 연동시운전

시운전항목	점검내용	시행시기	주 관
자동제어 연동시운전	자동제어반에서 연동 시운전 종합사령실에서 전 설비의 연계 시운전 열차운행과 연동하여 시운전(Interface)	‘14.11월 ～‘15.2월	설 비 계획과 (시운전팀)

※ 영업개시 전 설비별 종사자 교육실시계획은 별도 수립시행

Ⅲ. 안전관리계획

□ 시운전시 안전관리계획

○ 일일 안전점검

- 점검시기 : 열차 투입전(08:00 이전), 작업 시행전

- 점검방법 : 작업 시행전 ·후 현장확인 점검(책임자 : 공구안전관리자)

- 점검결과 : 점검결과 미비사항 보완 등 안전확보후 실시

○ 주요 점검항목

- 본선 터널내 출입시 시운전TF팀 사전승인 및 열차운행 종료후 시공사 안전관리담당자 책임하에 실시(출입문 시건장치 및 출입자 통제)

- 선로내 작업후 잔재반출 등 열차 안전운행 장애물 유무확인

- 대합실, 기능실 등 : 시공사 안전관리담당자 책임하에 실시

※ 야간 및 공휴일 작업시는 시운전 TF팀에 사전보고 및 승인 후 시행

○ 기타사항

- 공사 및 시운전 관계자(본부, 감리단, 시공사, 유관기관 등) 비상 연락망 정비 및 보급으로 상황발생시 신속한 대응 및 조치

Ⅳ. 행정사항

□ 분야별 협조사항

○ 구조물 설치 등 인터페이스 및 청소실시 : 도철토목부, 도철건축부

- 시운전 이전에 환기구, 출입문, 점검구 등 설치 및 지장물 제거

○ 전원공급 및 가역운전 가능여부 확인 : 시설전기과, 감리단, 시공사

- 설비별 시운전 이전에 전원공급 완료, 결선확인 및 시운전시 입회

○ 기계설비 시운전 일정에 열차운행 연동 및 지원 : 시운전 TF팀, 운영기관

- 1단계구간 협조 : 서울시메트로9호선(주), 서울9호선운영(주)

- 2단계구간 입회 : 서울메트로

○ 안전관리원 고정 배치 : 각 공구별 시공사 책임조치

□ 행정사항

○ 공구별 공사관리관은 시운전에 지장없도록 공정관리 및 사전점검 실시

○ 냉방설비는 환기구 미설치 등으로 가동조건에 미치지 못해 준공내 시운전 불가(준공처리후 ‘15년 하절기 시행검토)

○ 설비별 세부 시운전계획은 별도 수립·시행하고, 시운전 추진결과는 개통시까지 공구별 지속관리

Ⅴ. 향후계획

○ ‘14. 9.  : 종합시운전계획 통보(감리단, 도철토목부, 도철건축부)

○ ‘14.10.  : 개별설비 시운전계획 수립‧시행

○ ‘14.12. : 기계설비 개별시운전 완료

○ ‘15.  2. : 종합시운전 완료(구조물 등 선행공정 정상 추진조건)

붙임 : 주요기계설비 공사추진 및 시운전계획(926~930정거장) 각 1부.  끝