문서번호	도시철도설비부-10607
결재일자	2014.11.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
오임석		강재천	11/18 정찬웅
협 조
	시설전기과장			서태창
	주무관			이재구
	주무관			장병선
	주무관			최경수

9호선 2단계

기계설비분야 3차 공정회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 11.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

9호선 2단계 기계설비분야 3차 공정회의 결과보고

915~917공구 기계설비분야 공사추진현황  점검 및 현안사항 등에 대하여 협의코자 3차 공정회의를 개최하고 그 결과를 보고드림.

‘’

□ 공사개요

공구별	915 (926,927정거장)	916 (928,929정거장)	917 (930정거장)
계 약 금 액 (백만원)	99,630 (기계 13,263)	152,603 (기계 20,939)	113,194 (기계15,532)
공 사 기 간	‘08.06.02 ~ ‘14.12.31	‘08.06.02 ~ ‘14.12.31	‘08.06.02 ~ ‘14.12.31
시 공 사	경남기업(주) 외 1	현대산업개발(주) 외 2	GS건설산업(주) 외 2
감 리 사	범창종합건설(주)	㈜대흥종합엔지니어링 건축사사무소	㈜유탑엔지니어링 건축사사무소

□ 회의개요

○ 일  시 : 2014. 11. 13(목). 14:00 ~ 18:00

○ 장  소 : 917공구 감리단상황실

○ 안  건

- 공사현장 및 공사추진현황 점검

- 지연공정, 타분야 협조사항 등 협의

○ 참석자 : 16명

- 본부(5명), 감리단(5명), 시공사(3명), 자동제어공사 및 시스템업체(3명)

□ 회의결과

○ 930정거장 공사추진상황 현장점검(참석자)

○ 각 공구별 기계설비공사 추진현황 및 현안사항 등 보고

(915~917공구 기계감리원) : 따로붙인 공정회의자료 참조

- 기계설비공사 추진현황 : 공사중(공정율 90%)

▹승강설비, 소방설비, 송풍설비, 위생설비, 자동제어설비 등

- 자동제어설비공사 추진현황 : 공사중(배관‧배선 및 시스템 설치 등)

▹925E1~S1~E2 정거장, 본선 통신광케이블 작업확정요(검토후 조치)

▹종합사령실 LDP 설치관련(협의후 추후 결정)

- 소방설비공사 현안사항

▹방풍문 밖에 설치된 S/P헤드 형식변경(서울메트로 요구사항) 협의(공구별 의견수렴 후 조치방안 협의‧결정후 처리)

▹917공구 상수도소화용수설비 설치(소방감리원과 협의‧결정후 처리)

○ 타 분야(부서)에 협조‧요청사항

-  915공구

▹925E2 본선환기실 장비반입구(2000×2000) 설치 및 환기실 청소, 차수턱 및 문 설치 조속시행(토목분야)

▹본선집수정 가설펌프 철거 후 청소 조속시행(토목분야)

▹926정거장 대합실 및 승강장 건축마감(건축분야) 및 환기구 토목 구조물 조속 마무리(토목분야)

▹927정거장 공조기계실 시운전을 위한 전원투입(전기분야)

- 916공구

▹본선 집수조 그레이팅 설치 및 건설폐기물 청소(토목분야)

▹927E2, 929E1 환기실 환기구하부 연결부분 환기면적 확대설치(토목분야)

▹ 928E2 환기실 침수 물제거 및 철구조물 녹제거, 방수턱 설치 및 배수관 설치(토목분야)

▹928정거장 본선집수조 입상PIT 및 전용관로 설치, 정거장 화장실 PIT 구조물 조속 완료(토목분야)

▹코엑스연결통로 시공도면(E/S 레벨 등) 조속확정 및 토목구조물 조속 시행(토목분야)

- 917공구

▹환승통로 토목구조물 인수인계시기 지연(토목분야), 건축마감 등 인수인계 시기 조속확정(건축분야)

▹환승통로 E/V 상부구조물 조속 완료(토목분야)

▹외부출입구 건축 철골작업 및 유리마감 ‘12월 말까지 조치(건축분야)

▹특별피난계단 참에 설치된 창고 폐쇄 또는 제거요구(건축분야)

○ 운영기관 요구 및 협조사항 등 협의

- 운영기관 특별점검(승강설비 등)에 따른 협조 및 처리

▹점검시 설계도서 제출 및 입회설명 등에 적극 협조

▹추가설비 설치‧보완요구사항은 세부내용 파악 후 적용 가능여부 검토‧협의후 처리(전공구 공통사항)

- 장비별 교육실시에 따른 협조

▹운영기관 운영자에 대한 장비별 교육은 장비제작사와 운영기관과 시행시기 등 추후 협의 후 실시(PSD교육은 진행중)

- 기타 인수인계에 따른 예비품 리스트 등 작성‧협의후 제출

○ 기타 지시(당부)사항 등

- 장비별 시운전 체크리스트(선행공정, 청소 등 세부사항 포함)를  작성‧제출받아 주간단위로 담당공사관리관이 검토하여 타분야 지연사항 등 발생시 해당부서에 조치요구(국장님 특별지시사항)

- 승강설비 특별점검(‘14.11.24~’15.1.30) 계획에 따른 협조

- 설계변경대상 사전 실정보고 및 자료준비하여 연내 마무리

- 916공구 E/S 모터용량 변경에 따른 전기용량 사전 협의후 조치

- 기술심사담당관 및 품질점검결과 지적사항 조속처리 및 결과(중간)보고

- One-PMIS에 의한 업무(일일, 주간, 월간)보고 철저

- 하도급대금 및 임금체불 없도록 조치(현장근로자 면담 및 표지판 정비)

- 수해 및 화재사고에 대비 및 동파방지대책 강구 시행 등

□ 조치계획

○ 회의결과는 각 감리단 및 해당부서(도철토목부, 도철건축부)에 통보하여 설비공정 추진에 지장 없도록 사전 조치요구

- 본선환기실 및 기계실 환기구 구조물 설치완료(동바리 철거 및 청소포함) 및 정거장 승강장‧대합실 등 건축마감 조속 처리가 요구됨.

○ 기계설비공사 공정추진상황 및 운영기관 조치요구(협조, 지적)사항 검토‧조치 및 관리 (공구별 공사관리관 확인‧조치)

- 지연된 선행공정 완료시 장비투입 및 설치가 바로 진행될 수 있도록 시공팀 사전확보 및 공정만회대책 수립․시행(전 공구)

○ 다음공정회의 실시일정은 협의 후 916공구 감리단상황실에서 실시 (소방감리원 참석)

- 회의자료(제출서식 별도통보)는 세부적으로 추진사항 등 작성제출

붙임 : 공정회의자료(915~917공구) 각 1부. 끝.