문서번호	도시철도설비부-11617
결재일자	2014.12.15.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
오임석		강재천	12/15 정찬웅
협 조
	시설전기과장			서태창
	주무관			이재구
	주무관			장병선
	주무관			최경수

9호선 2단계 기계설비분야 5차 공정회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

9호선 2단계 기계설비분야 5차 공정회의 결과보고

915~917공구 기계설비분야 공사추진현황  점검 및 현안사항 등에 대하여 협의코자 5차 공정회의를 개최하고 그 결과를 보고드림.

‘’

□ 공사개요

공구별	915 (926,927정거장)	916 (928,929정거장)	917 (930정거장)
계 약 금 액 (백만원)	99,630 (기계 13,263)	152,603 (기계 20,939)	111,250 (기계12,806)
공 사 기 간	‘08.06.02 ~ ‘14.12.31	‘08.06.02 ~ ‘14.12.31	‘08.06.02 ~ ‘14.12.31
시 공 사	경남기업(주) 외 1	현대산업개발(주) 외 2	GS건설산업(주) 외 2
감 리 사	범창종합건설(주)	㈜대흥종합엔지니어링 건축사사무소	㈜유탑엔지니어링 건축사사무소

□ 회의개요

○ 일  시 : 2014. 12. 11(목). 14:00 ~ 18:00

○ 장  소 : 915공구 감리단상황실

○ 안  건

- 공사현장 및 공사추진현황 점검

- 지연공정 추진 및 조치계획

- 운영기관 및 타분야 협조사항 등 협의

○ 참석자 : 23명

- 본부(5명), 감리단(8명), 시공사(6명), 서울메트로 관계자(4명)

□ 회의결과

○ 927정거장 공사추진상황 및 청소상태 등 현장점검(참석자)

○ 각 공구별 기계설비공사 추진현황 등 현안사항 위주 보고

(915~917공구 기계 및 소방감리원) : 따로붙인 공정회의자료 참조

- 기계설비공사 추진현황 : 공사중(공정율 92.05%)

▹승강설비, 급배기설비, 위생설비, 배수설비 등 공정추진 사항

▹승강장안전문 시운전중 - 내외부 청소 및 인수팀 교육

▹자동제어설비 공사중 – 종합관제실 DLP 등 설치준비 중

- 소방설비공사 추진현황 : 공사중(건축마감 완료즉시 설치추진)

○ 타 분야(부서) 협조‧조치사항 보고(915~917공구 기계감리원, 시공사)

-  915공구 : 공조실 및 본선환기실 시운전 관련 요청사항

▹927 정거장 공조기계실 등 전기MCC 전원 상시투입(전기부문)

▹공조실 출입문 및 시건장치 설치지연(건축분야)

▹공조실 배수로 막힘조치, 배수배관 조속설치(토목분야)

▹공조실내 각종 자재 및 쓰레기 이동조치(토목, 건축, 전기분야)

▹본선환기실 점검문 추가 및 워크웨이 설치지연(토목분야)

▹925E2 본선환기실 : 침수장비 반출을 위한 장비반입구(2m×2m) 조속개방, 차수턱 및 문설치, 자재반출 및 청소 시행(토목분야)

▹926 본선집수정 가설펌프 철거 및 청소 시행(토목분야)

▹926 대합실 및 승강장 건축마감(건축부문)

▹926 정거장 환기구 구조물 시공(토목분야)

- 916공구

▹928 정거장시점부, 929 정거장종점부 환기구 구조물 시공(토목분야)

▹정거장 외부출입구 및 E/V 승강로 구조물 조속완료(토목분야)

‧ 928 : 출입구 #2, #3, #5, #6, ‧ 929 : 출입구 #2, #3, #6

▹화장실 시공도 작성 및 타일마감, 대합실 바닥, 천정마감(건축분야)

- 917공구

▹환승통로 E/S구간 천정마감 및 외부 출입용 E/V 철골구조물 설치(건축분야)

▹환승통로 E/V 내부 철골구조물 설계중으로 조속조치(토목분야)

▹정거장 급배기구 시점부 구조물 시공 및 청소실시(토목분야)

▹공조기계실내 바닥 에폭시 및 바닥, 천정마감(건축분야)

▹열차운행 스케줄 확정에 따른 승무원조작반 3면(상선 1, 하선 2) 추가 설치요함(기계분야)

○ 운영기관 요구 및 협조요청사항 등 협의 (참석자)

- 운영기관 특별점검 지적사항 및 협조요청사항 검토‧협의(공통사항)

‧ 터널내 연결송수관설비 이종배관재 사용– 같은 재질로 통일조치

‧ 본선환기실 바닥 에폭시 도색 – 설계내역에 미포함되어 도색곤란

‧ 부시풀리 설치 – 유지관리가 곤란한 부분에 한해 설치

‧ 본선환기실내 S/P헤드 철거 – 소방서와 협의후 처리방향 결정

‧ 방풍문외곽 드라이팬던트 설치 – 배관 재설치 등의 문제로 설치곤란

‧ MCC반내 소화기 설치(전기부문) – 설치공간 부족 등으로 설치불가

‧ 기타사항은 가능여부 검토 및 추진공정에 따라 조치키로 함.

- 승강설비 설치시 배수조치 후 설치하고, 완성검사는 가급적 내년에  실시하는 방안검토 요망(서울메트로)

- 공구별 기준통일, 예비품 및 공구류 사전정리하여 인수인계가 가능한 부분부터 서울 메트로와 인수인계 시행, 운영자교육 협의실시(공통사항)

○ 감리단 및 시공사에 조치요구사항 (본부 설비계획과장, 주무관)

- 공사마무리 단계로 공정만회대책을 강구 시행하기 위해 2주마다 공정회의를 시행하고 있는 만큼 지연공정은 특단의 대책강구 시행요함.

- 특히 본선 및 정거장 환기구, 외부출입구 구조물, 승강장 및 정거장 건축마감 지연 등으로 기계설비 시운전 및 준공에 차질 우려되므로 감리단(시공사)에서는 타분야에 대해서도 특단의 조치요구 등 강구시행

- 또한 지연된 선행공정 완료즉시 장비투입 및 시운전 등이 진행될 수 있도록 장비제작 및 설치팀(인력투입계획) 사전확보 조치․시행

- 미비사항은 공정별 세부 추진계획을 작성하여 관리하고 공조기계실 등 기능실별 청소상태 등을 점검 시운전계획에 따라 마무리할 수  있도록 분야별 협조사항과 검사 등에 대비 관련기관 사전협의 조치

- 종합사령실 자동제어설비 조속설치하여 종합시운전에 대비(915공구)

- 서울메트로 등 외부 점검지적사항 등은 검토하여 가급적 반영하되 현상황에서 틀을 흔들 수 없는 부분은 충분히 설명 등 조치하고,  조치완료 후 결과 보고(매월 5일한)

- 영업시운전(12.20~) 이전에 본선송풍기 가동준비, PSD 선로출입문 잠금장치 및 930정거장 승무원조작반(3면) 설치완료후 시험 및 청소완료(12.18한) 하고, 영업시운전시 승강장에 안전요원 배치 관리 요함.

○ 기타 지시(당부)사항 등 (본부 주무관)

- 연말연시대비 공사장 안전 및 공사관리에 철저

- 하도급대금 및 임금체불 없도록 조치

□ 조치계획

○ 회의결과는 각 감리단 및 해당부서(도철토목부, 도철건축부), 서울  메트로에 통보하여 기계설비 공정추진에 지장 없도록 조치요구

○ 기계설비공사 공정추진상황 및 운영기관 조치요구(협조, 지적)사항 점검‧조치 및 확인관리 (공구별 공사관리관)

○ 기계설비분야 설계변경대상 검토 및 실정보고 등 설계변경 사전준비 (공구별 공사관리관 확인‧조치)

○ 다음 공정회의는 917공구 감리단상황실에서 실시하되 일정은 추후 통보

(서울메트로 기계‧PSD 담당자 및 소방감리원 등 참석)

붙임 : 공정회의자료(915~917공구) 각 1부.  끝.