문서번호	도시철도설비부-12124
결재일자	2014.12.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
오임석		강재천	12/30 정찬웅
협 조
	시설전기과장			서태창
	주무관			이재구
	주무관			장병선
	주무관			최경수

9호선 2단계 기계설비분야 6차 공정회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 12.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

9호선 2단계 기계설비분야 6차 공정회의 결과보고

926~930정거장 기계설비분야 공사추진현황 점검 및 현안사항 등에 대하여 협의코자 6차 공정회의를 개최하고 그 결과를 보고드림.

‘’

□ 공사개요

공구별	915 (926,927정거장)	916 (928,929정거장)	917 (930정거장)
계 약 금 액 (백만원)	99,630 (기계 13,263)	152,603 (기계 20,939)	111,250 (기계12,806)
공 사 기 간	‘08.06.02 ~ ‘14.12.31	‘08.06.02 ~ ‘14.12.31	‘08.06.02 ~ ‘14.12.31
시 공 사	경남기업(주) 외 1	현대산업개발(주) 외 2	GS건설산업(주) 외 2
감 리 사	범창종합건설(주)	㈜대흥종합엔지니어링 건축사사무소	㈜유탑엔지니어링 건축사사무소

□ 회의개요

○ 일  시 : 2014. 12. 29(월). 14:00 ~ 17:40

○ 장  소 : 917공구 감리단상황실

○ 참석자 : 19명

- 본부(5명), 감리단(6명), 시공사(4명), 서울메트로 관계자(4명)

○ 안  건

- 930정거장 공사현장 점검

- 현안사항 및 향후 조치계획 검토‧논의

- 운영기관 및 타분야 조치사항 협의 등

□ 협의내용 및 회의결과

○ 930정거장 공사추진상황 및 정리상태 등 현장점검(참석자)

○ 각 공구별 기계설비공사 추진현황 및 현안사항 등 보고

(915~917공구 기계 및 소방감리원) : 따로붙인 회의자료 참조

- 기계설비공사 추진현황 : 시공 및 시운전중(공정율 93.3%)

▹승강장안전문 설치 및 운영자교육 완료 : 시운전중

▹냉동기, 공조기, 송풍기, 에어컨, 본선송풍기 및 배수펌프 : 설치완료

▹승강설비, 자동제어설비 등 : 설치 및 시운전 병행추진중

- 소방설비공사 추진현황 : 일부 설치 및 소방검사대비 점검중

○ 타 분야(부서) 협조‧조치사항 보고(915~917공구 감리원, 시공사 관계자)

-  공통사항 : 시운전대비 기계설비에 상시 전원공급 조치(전기부문)

-  915공구

▹공조기계실 출입문(시건장치) 설치지연으로 공정관리 곤란(건축분야)

▹공조기계실 배수로 막힘(배수배관 설치 등) 조치(토목분야)

▹공조기계실내 각종자재 및 쓰레기 이동조치(토목, 건축, 전기분야)

▹본선환기실 점검문 및 워크웨이 설치지연으로 시운전곤란(토목분야)

▹본선환기실(925E2) 차수턱 및 출입문설치, 적치자재 반출 및   청소 시행(토목분야)

▹926정거장 본선집수정내 가설펌프 철거 및 청소 시행(토목분야)

▹926정거장 대합실 및 승강장 건축마감(건축부문)

- 916공구

▹928정거장 종점부, 929정거장 시점부 환기구 조속 시공 및 928정거장 ①,②번 및 929정거장 ③,④,⑤,⑥번 풍도 조속청소(토목분야)

▹정거장 외부출입구 및 E/V 승강로 등 구조물 조속완료(토목분야)

‧ 928 : 출입구 #2, #3, #6, ‧ 929 : 출입구 #3, #6, 연결통로

▹정거장 대합실 바닥 및 천장마감 조속조치(건축분야)

▹928,929정거장 정화조용 흄관 하수관 연결조치(토목분야)

- 917공구

▹환승통로 외부 출입용 E/V 철골구조물 조속설치(건축분야)

▹정거장 급‧배기구 시점부 구조물 시공 및 청소실시(토목분야)

▹정거장 승강장, 대합실 등 천정 및 바닥 건축마감(건축분야)

▹본선환기실(930E1) 출입문 미설치(건축분야)

○ 운영기관 요구 및 협조요청사항 등 협의 (참석자)

- 승강설비 설치시기가 상이하므로 특별점검(2회 ; 설치시, 시운전시)시기 조정 요망(서울메트로) → 공구별 일정 협의후 조정키로 함.

- ‘15.1.10부터 전편성 열차투입 영업시운전 예정으로 서울메트로 소속 직원들이 상주할 수 있는 공간마련 및 환경개선 요망(서울메트로)

→ 요청공간 확보 및 환경개선여부 검토중이며, 적극 협조하겠음.

○ 감리단 및 시공사에 조치요구사항 (본부 설비계획과장, 주무관)

- 각 공구별로 준공청소계획 파악 및 추진일정에 맞춰 기계설비 시운전 추진하되 조치계획 보고

- 승강장 및 대합실 등 돌작업 완료후 본선 및 정거장 환기설비 가동추진하되 정거장별로 일정파악 보고

- 내부 승강설비(E/S, E/V)는 설치되는 대로 시운전 및 완성검사추진

- 소방검사대비 분야별(건축, 기계, 전기) 조속시공토록 조치하고,   상호 일정협의 및 자체점검일정 수립‧제출

- 각종 신고사항(정화조, 냉동기 등)은 조속 마무리하고,  자동제어설비 종합시운전 일정계획 수립‧시행

- 환기구, 외부출입구 등 구조물 미완 건은 토목분야 확인받아 별도 보고

○ 기타 지시(당부)사항 등 (본부 주무관)

- 기술심사담당관 및 서울메트로 등 외부기관 점검지적사항 조속조치 및 결과보고(매월 5일한 공문제출)

- 준공 및 개통대비 설계변경 추진, 인수인계대비 자료준비 철저

- 연말연시대비 공사장 안전 및 공사관리에 철저

- 하도급대금 및 임금체불 없도록 조치 등

□ 조치계획

○ 공정회의결과는 915~917공구 감리단 및 해당부서(도철토목‧건축부), 서울메트로에 통보하여 공정추진에 지장없도록 조치요구

- 각 감리단 : 지연공정 조속 추진시행 및 보고사항 제출(‘15.1.9한)

- 도철토목부, 도철건축부 : 지연공정 해당분야 조속 조치

- 서울메트로 : 승강설비 특별점검 실시 및 영업시운전 시행 등

○ 기계장비 시운전대비 전공구 전원 상시공급 조치(전기분야)

○ 기계설비공사 지연공정 특별관리하고, 외부기관 조치요구(협조, 지적 등) 사항 조치여부 확인점검 및 지속적 관리 (공구별 공사관리관)

○ 다음 공정회의는 916공구 감리단상황실에서 실시하되 일정은 추후 통보

- 서울메트로 기계‧PSD 담당자 및 소방감리원 등 관계자 참석

- 공정회의자료는 ‘15.1.13(화)한 e-mail로 제출

붙임 : 공정회의자료(915~917공구) 각 1부.  끝.