문서번호	도시철도설비부-560
결재일자	2015.1.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
오임석		강재천	01/19 정찬웅
협 조	시설전기과장			서태창
	설비공사과장			이명수
	주무관			이재구
	주무관			장병선
	주무관			최경수

9호선 2단계 기계설비분야 7차 공정회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

9호선 2단계 기계설비분야 7차 공정회의 결과보고

926~930정거장 기계설비분야 공사추진현황 점검 및 현안사항 등에 대하여 협의코자 7차 공정회의를 개최하고 그 결과를 보고드림.

‘’

□ 회의개요

○ 일  시 : 2015. 1. 16(금). 14:00 ~ 17:30

○ 장  소 : 916공구 감리단상황실

○ 참석자 : 20명(설비계획과장, 설비공사과장 외 19명)

- 본부(6명), 감리단(4명), 시공사(7명), 서울메트로 관계자(3명)

○ 안  건

- 929정거장 공사현장 점검

- 현안사항 및 향후 조치계획 검토‧논의

- 운영기관 및 타분야 조치사항 협의 등

□ 회의결과

○ 929정거장 공사추진 현황 등 현장점검(참석자)

○ 각 공구별 기계설비공사 추진현황 및 현안사항 등 보고

(915~917공구 기계 및 소방감리원) : 따로붙인 회의자료 참조

- 기계설비공사 추진현황 : 공정율 95.3%(시공 및 시운전중)

▹915공구 95.2%, 916공구 95.2%, 917공구 95.4%

공종	총대상	설치완료	설치중	설치대기중
에스컬레이터	105	72	19	14
엘리베이터	22	12	5	5
자동제어관제점	1,679	1,398	281	-
스프링클러헤드	6,483	6,137	346	-

※ 설치대기중 : 915공구 3대 (E/S 2, E/V 1),  916공구 16대 (E/S 12, E/V 4)

기 설치완료된 내부 E/S 등은 시운전을 위해 작동준비중

○ 각 공구별 현안사항 협의(본부, 감리원, 시공사, 운영기관 관계자)

- 승강기관련사항

▹승강기업체는 역사별 인력투입계획(청소, 주유, 가동일정, 검사 등)을 수립제출하고, 순차적으로 3월 중순까지 완성검사 완료토록 조치

▹서울메트로 특별점검 협조 : 1차(2.12경), 2차(3.10경)

▹E/S 스윙게이트(유지관리작업시 사용하는 안전문) 설치여부는 설치사례 등 여러대안을 검토후 추후 결정

- 공조기계실 환기구 완료즉시 시운전 가능토록 적치자재 반출 및 청소

- 화장실은 민원발생으로 도철건축부 방침 결정후 화변기 설치 추진

- 청소는 궤도‧터널(토목), 승강장‧대합실(건축), PSD(기계) 분야별 추진

- MCC반에 수신기용 및 자동제어용단자 미설치여부와 화재시 E/S는 정지, E/V는 비화재층으로 이동토록 확인하고 전기분야와 협의조치

- 전편성 영업시운전(1.31~)시는 본선접근이 불가하므로 1.30까지 송풍기, 배수펌프 등 본선설비 조치완료(역무실 자동운전)

- PSD점검 및 회의결과에 따른 조치사항 일정준수 처리 및 보고

- 자동제어설비는 시스템업체에서 시운전가능토록 계장업체에서 결선등 미조치 부분 조속 확인 및 조치후 역무실 원격시운전 실시

○ 운영기관 요구 및 타분야 협조요청사항 등 협의 (참석자)

- 서울메트로 요청사항

▹정화조 청소용 슬러지배관 설치요망 ; 기 설치완료

▹정화조관리층 S/P헤드 미설치 부분조치 : 소방서 협의결과에 따름

▹승강설비(E/S, E/V) 하부, 기계실 배수구위치 등 시정 : 위치파악 하여 제출하면 확인후 조치

▹1.31부터 역무원 근무개시로 화장실, 환기 등 공급조치 : 최대한 협조하겠으나, 화장실의 경우 민원발생으로 재시공 등 조치필요

▹준공도서 제출 : 준공시 제출서류이나 최대한 협조

▹천정내 배관 및 덕트 밸브, 댐퍼 등 위치에 점검구 설치 : 건축분야와 협의조치

- 타분야 협조요청사항

▹MCC반에 수신기 및 자동제어용 단자 구분설치(915공구 전기분야)

▹공조기계실 환기구(928정거장 시점부, 929정거장 종점부) 및  외부출입구, E/V 승강로 토목구조물 조속완료(916공구 토목분야)

▹학생체육관앞 상수도인입관로 공사지연(917공구 토목분야)

▹환승통로 및 외부#8번출구 E/S, E/V 마감지연(917공구 건축분야)

○ 기타 지시(당부)사항 등 (본부)

- 현장작업자 안전보호장구 착용 등 안전관리에 철저를 기하고, 특히 승강설비 시운전시 사전안전점검 및 점검표지판, 진입금지휀스 설치 등 안전조치후 시행

- 운영기관 요구사항 적극 협조(준공도서 제출 등)

- 주간업무자료(승강기‧장비시운전계획, 추진공정 등) 제출(매주 목요일한)

□ 조치계획

○ 공정회의결과는 915~917공구 감리단 및 해당부서(도철토목‧건축부), 서울메트로에 통보하여 기계공사 공정추진에 지장없도록 조치요구

- 각 감리단 : 지연공정 조속 추진시행 및 보고사항 제출(‘15.1.23한)

- 도철토목부, 도철건축부 : 지연공정 해당분야 조속 조치

- 서울메트로 : 승강설비 특별점검 협조 등

○ 각 공구별 공사관리관은 지연공정 특별관리 및 조치방안을 검토하여   개통에 지장없도록 공정추진사항 확인점검 및 지속적 관리

○ 다음 공정회의는 915공구 감리단에서 실시하되 일정 및 참석자는 추후 통보

- 공정회의자료는 ‘15.1.27(화)한 e-mail로 제출

붙임 : 공정회의자료(915~917공구) 각 1부.  끝.