문서번호	도시철도설비부-988
결재일자	2015.2.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
오임석		강재천	02/02 정찬웅
협 조
	설비공사과장			이명수
	주무관			이재구
	주무관			김경수
	주무관			최경수

9호선 2단계 기계설비분야 8차 공정회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 1.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

9호선 2단계 기계설비분야 8차 공정회의 결과보고

926~930정거장 기계설비분야 공사추진현황 점검 및 현안사항 등에 대하여 협의코자 8차 공정회의를 개최하고 그 결과를 보고드림.

‘’

□ 회의개요

○ 일  시 : 2015. 1. 29(목). 14:00 ~ 17:30

○ 장  소 : 915공구 감리단상황실

○ 참석자 : 23명(설비계획과장, 설비공사과장 외 21명)

- 본부(9명), 감리단(6명), 시공사(3명), 서울메트로 관계자(5명)

○ 안  건

- 927정거장 공사현장 점검

- 잔여공정 추진 및 조치계획 검토‧논의

- 운영기관 및 타분야 조치사항 협의 등

□ 회의결과

○ 927정거장 공사추진 현황 등 현장점검(참석자)

○ 공구별 기계설비 잔여공사 추진현황 및 추진공정율

- 잔여공사 추진현황 : 따로붙인 회의자료 참조

- 추진공정율 : 915공구 98.2%, 916공구 97.7%, 917공구 95.9%

공 종	총대상	설치완료	설치중	설치대기중
에스컬레이터	105	72	27	6
엘리베이터	22	8	10	4
자동제어관제점	1,679	1,522	157	-
스프링클러헤드	6,483	6,383	100	-

※ 승강설비 설치대기중 : 916공구 10대 (E/S 6, E/V 4)

기 설치완료된 내부 E/S 등은 시운전을 위해 작동준비중

- 승강장안전문(PSD) 점검 및 청소실시 : 1.19~1.29

○ 각 공구별 현안사항 등 협의(본부, 감리원, 시공사, 운영기관 관계자)

- 승강기 설치 및 시운전 관련

▹각 역사별 청소, 주유, 가동일정, 검사 등 인력투입계획을 구체적으로  재수립하여 제출하되 기한내 마무리

‧ 설치완료(설 이전), 시운전(2월말), 완성검사(3월초), 풀부하시험(3월중순)

- 925E2 본선환기실 소음기(수해장비 3대분) 철거 및 재설치중

▹잔여공정 : 토목, 전기, 자동제어(추진공정율 90%)

- 여자화장실 화변기 추가설치에 따른 조치방안 강구 시행

▹3개공구 협의안 본부에 제출하면 건축부문과 협의후 시행방안 결정

- MCC반에 메인스위치 차단시 자동제어경보용 시설설치 요함

- 본선 송풍기 및 배수펌프는 역무실에서 자동운전이 가능토록 조치

- PSD 선로출입구 잠금장치 설치 및 동작관련 안전표지 조속 설치

- 냉동기 제조신고, 완성검사(관리자 선임) 등 준공 전 처리

- 전편성 영업시운전대비 본부 및 PSD관계자 비상근무실시

▹정거장별 상황발생시 상황전파 및 조치(근무자 비상체계 구축)

○ 운영기관 요구 및 타분야 협조요청사항 등 협의 (참석자)

- 서울메트로 요청사항

▹특별점검 실시시기 협의 : 설치중(2.12경), 시운전시(추후협의결정)

▹PSD용 UPS실 점검대비 키 제공 : 준비후 인계 조치

▹927 통합역무실내 설치된 에어컨 가동조치 : 운영사간 협의조치사항

- 9호선운영(주) 요청사항(1.12 영업시운전관련 협의체 2차 회의시)

▹PSD 운영관련사항 : 운영사인 서울메트로(전자팀)와 협의결과

‧ 기관사조작반은 건축한계 범위내에서 각도 조정예정(‘15.1.30)

‧ 기관사조작반 위치 장애물센서 조정은 승객 안전사고 발생소지가 있어  조정불가

▹영업시운전 관련 협의체 추후 회의시 협의결과 전달

- 타분야 협조요청사항

▹본선환기구 청소 및 정거장 환기구 사다리 설치(915공구 토목분야)

▹925E2 본선환기실내 작업잔재 처리 및 선로개구부 안전그물망 설치

‧ 토목 현장소장에게 영업시운전 전(‘15.1.30한) 조치토록 기 요구

(915공구 토목분야)

▹공조기계실 환기구(928정거장 시점부, 929정거장 종점부) 및   외부출입구, E/V 승강로 토목구조물 조속완료(916공구 토목분야)

▹상수도인입관로 토목공사(복공판 제거) 지연(917공구 토목분야)

▹E/V 외부유리마감 지연(917공구 건축분야)

▹화변기 추가설치에 따른 타일 등 마감처리(건축분야 공통사항)

○ 기타 지시(당부)사항 등 (본부)

- 개통에 지장없도록 시공완료 하되, 품질 및 안전관리에도 철저

- 설계변경사항은 사전에 협의 완료하여 준공전 행정처리 마무리

- 차기 공정회의시는 미진사항 위주로 좀 더 내실있게 자료작성 제출

□ 조치계획

○ 공정회의결과는 915~917공구 감리단 및 해당부서(도철토목‧건축부), 서울메트로에 통보하여 영업시운전 및 개통에 지장없도록 조치요구

- 각 감리단 : 지연공정 만회대책 추진 및 개통 이전 공사마무리

- 도철토목부, 도철건축부 : 지연공정에 대한 해당분야 조속 처리

- 서울메트로 : 승강설비 특별점검 실시 협조 등

○ 공구별 공사관리관은 지연공정 추진상황 확인점검 및 지속적 공정관리

○ 다음 공정회의는 ‘15.2.12(목).14시 917공구 감리단 상황실에서 실시예정

- 공정회의자료(서식 추후통보)는 ‘15.2.10(화)한 e-mail로 제출

붙임 : 공정회의자료(915~917공구) 각 1부.  끝.