문서번호	도시철도설비부-1599
결재일자	2015.2.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		설비계획과장	도시철도설비부장
오임석		강재천	02/13 정찬웅
협 조	시설전기과장			서태창
	설비공사과장			이명수
	주무관			이재구
	주무관			김경수
	주무관			최경수

9호선 2단계 기계설비분야 9차 공정회의 결과보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 2.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

9호선 2단계 기계설비분야 9차 공정회의 결과보고

926~930정거장 기계설비분야 공사추진현황 점검 및 미진공정에 대하여 조치방안 등을 협의코자 9차 공정회의를 개최하고 그 결과를 보고드림.

‘’

□ 회의개요

○ 일  시 : 2015. 2. 12(목). 14:00 ~ 16:40

○ 장  소 : 917공구 감리단상황실

○ 참석자 : 18명(설비계획과장, 설비공사과장 외 17명)

- 본부(6명), 감리단(6명), 시공사(3명), 서울메트로 관계자(3명)

○ 안  건

- 930정거장 공사현장 점검 및 확인

- 미진공정 추진 및 조치방안 검토‧논의

- 운영기관 및 타분야 요청사항 협의 등

□ 회의결과

○ 930정거장 공사추진 현황 현장점검 및 확인(참석자)

- 8번출입구 ⇒ 환승통로 ⇒ 대합실 ⇒ 승강장 ⇒ 화장실 ⇒ 역무실 ⇒ 9번출입구

- 공사 및 시운전 추진현황 확인 : PSD, 승강기, 화장실, 기계장비 등

○ 공구별 기계설비공사 추진현황 및 추진공정율

- 잔여공사 추진현황 : 따로붙인 회의자료 참조

- 추진공정율 : 915공구 98.2%, 916공구 98.9%, 917공구 96%

공 종	총대상	설치완료	설치중	설치대기중
에스컬레이터	105	82	17	6
엘리베이터	22	8	10	4
자동제어관제점	1,679	1,522	157	승강설비용
화장실 변기	135	8	127	설치중

※ 설치대기중 : 916공구 10대 (E/S 6, E/V 4), 완성검사 : 12대(915공구)

가동중 : 66대(915공구 40, 916공구 16, 917공구 22)

○ 각 공구별 미진공정 추진방안 협의(본부, 감리원, 시공사, 운영기관 관계자)

- 925E2 본선송풍기 2월말까지 시운전 완료후 가동

▹잔여공정 : 선로개구부 미설치 및 환기실내 청소(토목)-안전조치후 시행

- 승강기 시운전 및 완성검사 추진

▹선행공정 지연으로 미진한 경우 사유파악 후 특단의 조치강구 시행

‧ 928정거장 #2번 구조물 설치후 동바리 미철거 E/S 반입불가

‧ 추진일정 : 설치완료(설 이전), 시운전(2월말), 완성검사 및 특별점검(3월초), 풀부하시험(3월중순)

- 여자화장실 화변기 추가설치 미진 : 건축분야 선조치 필요

▹바닥깨기 및 타일마감(건축), 배관조정 및 변기설치(기계)

- 장비 및 자동제어설비 시운전 지연(사유 : 선행공정 지연)

▹승강설비 설치지연에 따른 자동제어설비 시운전 지연

▹928정거장 종점배기구 지연으로 공조기계실 시운전 및 TAB 지연

▹종합사령실 시운전 지연(장비시운전 완료후 시운전 가능토록 추진)

- 전용배관 및 수직피트 설치지연으로 배수불가(916, 917공구)

- PSD 선로출입문 및 동작관련 안전스티커 조속 설치 마무리

○ 운영기관 요구 및 타분야 협조요청사항 등 협의 (참석자)

- 서울메트로 요청사항

▹승강기 특별점검(시운전시)  : 일정 협의 결정하되 완료된 것부터 우선실시

▹역무실내 난방 및 화장실 사용조치 : 가능한 부분 우선조치

▹점검 지적사항 조치 및 요구자료 제출요청 : 완료된 것부터 우선제공

- 기관사 PSD관련 요청사항 : 운영사인 서울메트로(전자팀)와 협의결과

▹기관사조작반 각도 조정 : 완료(건축한계 및 구조적 범위내)

▹기관사조작반 위치 장애물센서 조정 : 승객 안전사고 발생소지가 있어 조정불가

▹930정거장 개화방면 출발시 연동안됨 : 신호시스템사와 협의중(신호분야)

- 타분야 협조요청사항

▹926정거장 본선집수정 내부 가설펌프 조속철거(915공구 토목분야)

▹928정거장 외부출입구(#2) 동바리 철거 및 조속 청소완료, 종점 급배기구, 929정거장 시점부배기구, 928E1, 928E2 거푸집   철거 및 청소, 그레이팅 등 조속마무리(916 공구 토목분야)

▹928정거장 집수정 입상피트 및 929정거장 E/V주변 되메우기  조속완료(916공구 토목분야)

▹930정거장 E/V 내‧외부 유리마감 및 E/S 외부출입구, 환승․연결  통로 계단측면 두겁석 조속마감(917공구 건축분야)

▹화변기 추가설치에 따른 바닥깨기 등 조속처리(건축분야 공통사항)

▹소방검사 대비 방화구역, 화재수신반 등 조속마무리(건축▪전기분야)

▹918공구 외부출입구 E/S 전원공급 및 조명등 조속조치(전기분야)

○ 기타 지시(당부)사항 등 (본부)

- 2.24(화) 부시장님 현장방문 대비 승강설비 등 공정추진 철저

- 설연휴기간 동안 안전 및 공사관리에 철저를 기하고, 특히 승강설비는 완성검사 전 사용금지, 비상연락망 정비 및 임금체불 없도록 조치

- 설계변경사항은 2.27한 실정보고 등 사전조치 완료

- 미진한 승강설비의 경우 현항사진, 미진사유, 조치계획 등 제출(2.13한)

□ 조치계획

○ 공정회의결과는 915~917공구 감리단 및 해당부서(도철토목‧건축부), 서울메트로에 통보하여 개통에 지장없도록 조치 및 협조요청

- 각 감리단 : 개통에 지장없도록 공정계획수립 시행, 자료제출

- 도철토목부, 도철건축부 : 지연공정 개통에 지장없도록 조속처리

- 서울메트로 : 승강설비 특별점검 등 업무협조

○ 공구별 공사관리관은 지연공정 분야간 긴밀한 협조 및 특별관리 조치

○ 다음 공정회의는 ‘15.3.5(목).14시  916공구 감리단 상황실에서 실시예정

- 공정회의자료는 ‘15.3.3(화)한 e-mail로 제출

붙임 : 공정회의자료(915~917공구) 각 1부.  끝.