문서번호	도시철도설비부-2227
결재일자	2015.3.5.
공개여부	대시민공개
방침번호

					시 민
주무관	설비계획과장	도시철도설비부장	도시철도국장		도시기반시설본부장
오임석	강재천	정찬웅	김준기		03/05 천석현
협 조
	도시철도계획부장			박상돈
	도시철도사업부장			이은상
	도시철도토목부장			한동근
	도시철도건축부장			이병석
	설비공사과장			이명수
	주무관			이재구
	주무관			김경수
	주무관			최경수

시민안전 확보를 위한

9호선 2단계 승강설비 풀부하 시험계획

2015. 3.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□	사전 안전교육 및 안전관리자 배치후 시행
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	서울메트로와 협의
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□	적용함

시민안전 확보를 위한

9호선 2단계구간 승강설비 풀부하 시험계획

9호선 2단계구간 정거장에 설치된 승강설비(E/S)에 대하여 정상가동여부와 성능확인을 통한 안전확보 및 운행관리에 만전을 기하고자 함.

※ 풀부하 시험 : 전체 발판에 탑승하여 실시하는 부하시험

Ⅰ. 현   황

□ 공사개요

○ 위    치 : 논현동 ~ 삼성동 코엑스 ~ 종합운동장

○ 규    모 : 총연장 4.5㎞, 정거장 5개소(환승역 2개소)

○ 승강설비 설치수량 : 총 127대                             (단위 : 대)

구 분	계	915공구	916공구	917공구
에스컬레이터 (E/S)	103	40	44	19
엘리베이터(E/V)	21	8	7	6

※ 929정거장 코엑스연결통로 승강설비 3대(E/S 2대, E/V 1대) 별도관리

□ 그간 추진사항

○ ‘15. 2.9~2.11 : 승강설비 특별점검(설치중) 완료

○ 추진공정율 : 88%(총 124대 중 설치완료 94대, 설치중 30대)

Ⅱ. 풀부하 시험계획

□ 안전확보를 위한 조치절차

공장제작 검사	⇒	안전인증	⇒	특별점검	⇒	완성검사 및 종합시운전	⇒	풀부하시험
(제작사)		(한국산업기술시험원)		(승강기 전문가)		(승강기안전관리원, 본부, 감리단, 시공사)		(본부, 감리단, 시공사 등)
완료		완료		시행중		시행중		금회대상

□ 시험개요

○ 시험일자 : ‘15. 3. 17(화). 09:30 ~ 17:40

○ 점검대상 : 에스컬레이터(E/S) 총 103대

- 915공구 40대, 916공구 44대, 917공구 19대

※ 엘리베이터(E/V)는 완성검사시 분동을 이용한 부하시험 실시

○ 인력동원계획 : 총 200명

- 본      부  : 30명(도시철도국 5명/부별, 도철설비부 10명)

- 서울메트로  : 20명

- 시공사 및 감리단 : 30명(10명/공구별)

- 제  작  사  : 120명(수림, 현대, 새한트라비스)

※ 소요인력산출 : 최고높이 E/S (928정거장 외부출입구#3)

- 높이 20m, 경사길이 40m, 스텝수 100매 × 2명 = 200명

○ 시험일정

역 명	시 험 시 간	대상수량	소 요 시 간 (예상)
종합운동장	09:30~10:40	19	시험시간 : 70분, 다음역 이동 : 10분
봉은사	10:50~12:20	22	시험시간 : 90분, (종료후 점심시간 60분)
삼성중앙	13:20~14:50	22	시험시간 : 90분, 다음역 이동 : 10분
선정릉	15:00~15:45	12	시험시간 : 45분, 다음역 이동 : 10분
언주	15:55~17:35	28	시험시간 : 100분 (시험종료)

○ 시험방법 및 판정기준

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준
부하시험	인솔자 안내에 따라 스텝당 2인씩 탑승하여 대당 2회 이상 운행으로 원활한 운행 지속여부 확인	풀부하 운행중 정지없이 정상가동 유지여부

□ 시험결과 조치계획

○ 경미사항은 현장 시정조치하고, 현장조치가 불가한 사항은 해당 감리단에 통보하여 보완 후 준공처리

- 1차 : 이행내용 보고(시공사․감리단 ⇒ 본부)

- 2차 : 이행여부 확인 및 준공처리(본부)

Ⅲ. 행정사항

○ 시험감독관 : 설비계획과장․설비공사과장(공구 담당주무관 보좌)

○ 시험인력 확보 및 시험장소 인솔조치

- 본부직원 : 도철설비부(설비계획과) - 부별 참여자 3.6한 제출

- 서울메트로 : 신사업지원센터(기술팀)

- 감리단․시공사․제작사 : 기계분야 감리원(시공사․제작사 협조)

○ 집결장소 및 준비사항 등

- 집결시간 및 장소 : ‘15.3.17(화).09시, 930정거장 역무실앞(지하1층)

- 이동경로 : 종합운동장(930)⇒봉은사(929)⇒삼성중앙(928)⇒선정릉(927)⇒언주(926)

- 시험인솔자 : 각공구별 기계분야 시공책임자

- 준 비 물 : 핸드메가폰, 안전봉 등 행사진행에 필요한 물품

공구별 대상승강기 시험동선계획 사전수립․지참

○ 안전관리원 및 현장 조치인력 배치 : 각 공구별 시공사 책임조치.  끝