문서번호	도시철도설비부-3189
결재일자	2015.3.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관	설비계획과장		도시철도설비부장
오임석	강재천		03/30 정찬웅
협 조
	설비공사과장					이명수
	주무관					이재구
	주무관					김경수
	주무관					최경수

시민안전 확보를 위한 9호선 2단계

승강설비 2차 풀부하시험 결과보고

2015. 3.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

시민안전 확보를 위한 9호선 2단계구간

승 강 설 비  2차 풀 부 하 시 험  결 과 보 고

정거장에 설치된 에스컬레이터에 대하여 정상가동 여부 및 성능확인을 통해 시민안전을 확보코자 실시한 2차 풀부하 시험결과를 보고 함.

Ⅰ. 시험개요

○ 시험일자 : ‘15. 3. 26(목). 14:00 ~ 15:30

○ 검사대상 : 에스컬레이터 총 26대

- 1차 미실시분 10대 등(봉은사역, 삼성중앙역 및 개통식 행사동선 설치분)

○ 참 석 자 : 총 175명

- 본부 113명, 서울메트로 17명, 감리단․시공사 18명

- 제조사 기술인력 15명, 안전관리요원 12명

○ 시험방법 및 판정기준

시험항목	시 험 방 법	판 정 기 준
부하시험	인솔자 안내에 따라 스텝당 2인씩 탑승하여 대당 2회 이상 운행으로 원활한 운행 지속여부 확인	풀부하 운행중 정지없이 정상가동 유지여부

○ 안전관리조치

- 시험동선 계획 및 시험구간 위해요인 사전제거 조치

- 참석자에 대한 시험계획 설명 및 사전 안전교육 실시

- 탑승시 안전한 탑승요령 및 멈춤, 역주행, 끼임 등 사고예방

- 시험대상 에스컬레이터 주변에 안전관리자 상주배치 및 안전관리

- 시험중 고장 등에 대비한 승강기 기술인력 배치 및 상황발생시 조치 등

Ⅱ. 시험결과

○ 전체적으로 작동상태가 양호함.

- 삼성중앙역 내부 에스컬레이터 1대가 운행중 충격에 의한 안전센서(정상) 작동되어 현장에서 재조정 및 조치 완료함.

- 종합운동장 환승통로 역주행방지장치 작동여부 시험결과 정상작동

※ 멈춤시 역주행방지장치 모두 정상작동

○ 시험결과

- 에스컬레이터 총 26대 실시

역 명	시험수량	시험결과	비 고
언 주 (926)	4	양 호
삼성중앙 (928)	7	양 호	▪내부E/S 1대(승강장↔대합실)가 운행중 충격에 의한 안전센서 작동(정상)되어 멈춰서 현장에서 센서재조정 및 재시험결과 양호
봉 은 사 (929)	5	양 호
종합운동장 (930)	10	양 호

Ⅲ. 향후계획

○ 안정화를 위한 지속적인 점검․조정 및 인수․인계조치 등 시행

붙임 : 풀부하시험 현황사진 1부.  끝.