문서번호	정수시설과-2737
결재일자	2015.3.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	영등포아리수정수센터소장
양묘식		代김오열	03/30 임정규
협 조
	행정관리과장			안창수

LED조명등 교체사업 발주계획 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 03.

영등포아리수정수센터

정수시설과

LED조명등 교체사업 발주계획 보고

2018년까지 공공부문의 조명등을 100% LED 조명등으로 교체하기 위한 『서울광원 LED조명 보급 활성화 계획』에 따라 기존의 일반 조명등을 고효율 LED 조명등으로 교체하여 에너지절감 및 온실가스 배출저감에 동참하고자 함
		ㅊㅊ
	ㅊ

□ 관련근거

❍ 서울광원 LED조명 보급 활성화 계획

❍ 상수도시설물 LED조명 보급기준

❍ 2014년 서울특별시 공공기관 LED조명 보급기준

□ LED 조명등 연도별 교체현황

구분	조명등계 (일반+LED)	조명등계(LED)	2011년이전	2012년	2013년	2014년
교체율(누계)			10.63%	11.70%	34.88%	35.38%
수량(등)	5,034	1781	535	54	1,167	25

□ 구매계획

구분	규격	산출수량	구매수량	비고
램프	LED20.4W	1678	1678	직관형,컨버터외장
램프	LED8W	304	304	컨버터내장
램프	LED30W	61	47	컨버터내장
램프	LED50W	57	71	PAR형,컨버터내장
램프	LED50W	27	27	컨버터내장
계		2,127	2,127

※기타 : 현재 사용중인 취수펌프실의 투광기용 I자형 LED30W 14개를 2정수장 송수펌프실 터널등으로 이동설치하고 PAR형 LED50W 14개를 구매하여 취수펌프실 투광기에 설치하여 취수펌프실 조도개선

□ 교체계획

구분	수량(등)	교체전 규격	교체후 규격	비고
정수장 (공동구제외)	104	FL32W	LED20.4W	직관형,컨버터외장
	453	FL32W/2	LED20.4W/2	직관형,컨버터외장
	14	직부 MH150W	LED30W	컨버터내장
	5	직부 MH250W	LED30W	컨버터내장
	18	직부방습 FEL55W	LED30W	컨버터내장
	2	직부방습 MH250W	LED30W	컨버터내장
	46	방폭직부 MH150W	LED50W	PAR형,컨버터내장
	8	방폭직부 FEL55W	LED50W	PAR형,컨버터내장
	3	방폭직부 MH175W	LED50W	PAR형,컨버터내장
	286	FEL20W	LED8W	컨버터내장
	9	FEL15W/2	LED8W/2	컨버터내장
정수장 (공동구)	52	FL32W	LED20.4W	직관형,컨버터외장
	241	FL32W/2	LED20.4W/2	직관형,컨버터외장
보안등	2	MH200W	LED50W	컨버터내장
	1	MH200W/2	LED50W/2	컨버터내장
	21	MH250W	LED50W	컨버터내장
	1	MH250W/2	LED50W/2	컨버터내장
취수장	6	FL32W	LED20.4W	직관형,컨버터외장
	43	FL32W/2	LED20.4W/2	직관형,컨버터외장
	14	FL32W/3	LED20.4W/3	직관형,컨버터외장
계	1,351

□ 예산과목

❍ 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

❍ 소요예산 : 148,597천원

□ 구매방법

❍ 조달발주(제3자단가계약)

□ 향후 추진계획

❍ 2015. 3 : 계약심사의뢰

❍ 2015. 4 : 조달발주(제3자단가계약)

❍ 2015. 4 : LED조명기구(램프) 교체 전기공사 발주

❍ 2015. 5 : LED조명기구(램프) 납품검사 및 교체

❍ 2015. 6 : 준공