문서번호	물재생시설과-4557
결재일자	2015.4.3.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
안종필		황철호	04/03 이철해
협조

「(탄천) 소화가스 전용발전기 예방정비」

시설비 집행 승인 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
협약서 제8조	탄천물재생센터	사업추진 타당성 및 적정비용	사업비 조정	378,290천원

2015. 4

도시안전본부

(물재생시설과)

「(탄천)소화가스 전용발전기 예방정비」

시설비 집행 승인 검토 보고

탄천물재생센터 [(주)탄천환경] 시설비사업 승인요구에 대한  집행계획 검토 결과를 보고 드림.

□ 사업개요(승인요구사항)

○ 사 업 명 : 탄천물재생센터 소화가스 전용발전기 예방정비(연간단가)

○ 사 업 비 : 378,290천원

○ 계약방법 : 수의계약

○ 사업기간 : 계약일 ~ ‘15. 12. 31

○ 사업내용

사 업 명	사 업 개 요	집 행 사 유	비고
소화가스전용 발전기예방정비(연간단가)	○ 소화가스 전용발전기 정비 (1000KW×2대) . 1,000시간 정비 2회 . 2,000시간 정비 4회 . 부대설비 정비 1식	○ 소화가스 전용발전기 정비 지침서 기준에 따라 가동시간대별 정비를 시행하여 기기를 보호하고 안정적인 전력생산에 만전을 기하고자 함	수의 계약

□ 사업승인 검토내용

○ 사업의 타당성 : 적정

‣ 안정적인 전력생산 및 발전기 유지관리를 위하여 소화가스 전용    발전기 정비 지침에 의거 가동시간대별 분해정비 실시 적정

○ 원가산정 적정성

‣ 설계내역 검토결과                                   (단위 :천원)

요청금액 (A)	조정금액 (B)	절감금액 (C)=A+B	절감율 (C/A)	비고
378,290	348,562	△29,728	△7.9%	계약심사

○ 계약방법의 적정성 : 적정(수의계약)

‣ 소화가스 전용발전기는 24시간 연속운전하여 상용전력을 생산하는 고가의 설비로써 품질을 확보하고 안정된 사업수행을 하고자 전문업체로 하여금 시행하는 것이 타당하며,

‣ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제25조 제1항 제4호 바목에 의거 해당 물품을 제조 ․ 공급한 자가 직접 그 물품을 설치․ 조립(시험가동을 포함한다) 또는 정비하는 경우에 해당되므로 수의계약 사유로 적정함.

□ 조치의견

○ 승인 요청한 위 사업에 대하여 승인금액 이내로 조정 발주하고,

○ 가동시간에 따라 정비 부속품을 예상하여 산정한 소요금액은 실제     점검 ․ 보수시 교체되는 부속품을 철저히 확인하고 정산 처리

○ 전기, 가스화재 등 안전사고 예방대책 및 공정계획을 수립 안전조치     후 작업하고, 시험 운전 결과 지침서 내용이 충족되면 준공토록     집행계획을 승인코자 함.

붙임 : 1. 심사내역서 1부.  끝