문서번호	물재생시설과-5799
결재일자	2015.4.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		물재생기전팀장	물재생시설과장
안종필		황철호	04/27 이철해
협조

「(서남) 수배전반 축전지 교체공사」

시설비 집행 승인 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과
협약서 제8조	서남물재생센터	사업추진 타당성 및 적정비용	사업비 조정	23,870천원

2015. 4

도시안전실

(물재생시설과)

「(서남) 수배전반 축전지 교체공사」

시설비 집행 승인 검토 보고

서남물재생센터 소규모수선비 사업 승인요구에 대한 현장확인 및 집행계획 검토 결과를 보고 드림.

□ 사업개요(승인요구사항)

○ 사 업 명 : 1처리장 수배전반 축전지 교체외 1종 전기공사

○ 계약방법 : 제한경쟁(지역)

○ 사업기간 : 계약일로부터 30일간

○ 사업내용

사 업 명	사 업 개 요	집 행 사 유	비고
1처리장 수배전반 축전지 교체외 1종 전기공사	○ 축전지 교체 (2개소) ▸12V×250AH×9CELL ○ 수중펌프(55W) 재권선 ▸방화1중계펌프 1호기	○ 장기간 사용으로 기능이 저하된 축전지 교체 ○ 방화1중계 1호기 펌프 절연 저항 저하된 수중펌프 수리	제한 입찰 (실적)

□ 사업승인 검토내용

○ 현장확인 점검 : ‘15. 4. 23(안종필주무관, 이찬용부장)

○ 사업의 타당성 : 적정

‣ 수배전반 조작전원용으로 사용되는 축전지가 장기간(‘10년) 사용으로    기능이 저하된 축전지 교체 필요(#1처리장 5계열, 관리동 축전지)

‣ 방화1오수중계펌프장 장기간 사용으로 모터권선절연이 저하된 수중    펌프 재권선 필요(#1호기)

○ 정비대상 축전지 현황

구 분	규 격	수량	설치년도	노후상태	비고
초침5계열	무보수형,2V 250AH	55 CELL	‘04년	11년사용으로 1.4~1.5V로 기능저하	내구연한 5년
관리동	증류수보충,2V 250AH	55 CELL	‘05년	10년사용, 증류수보충형으로 교체

○ 방화1오수중계펌프장 수중펌프

기기명	규 격	수량	설치년도	노후상태	비고
방화1오수 중계펌프장	75HP, 380V,4RMR	4대	‘05~ ‘06년	모터권선 절연저항 파괴로 재권선	1호기

○ 원가산정 적정성

‣ 설계내역 검토결과                                   (단위 :천원)

요청금액 (A)	조정금액 (B)	절감금액 (C)=A+B	절감율 (C/A)	비고
23,870	22,767	1,102	4.6%	계약심사

○ 계약방법의 적정성 : 적정(지역제한)

‣ 법적근거 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령              제20조제1항6호

「추정가격이 행정안전부령으로 정하는 금액미만(전기공사 5억원) 계약의          경우 그 주된 영업소의 소재지」

‣ 입찰참가자격 : 전기공사업체로서 주된 영업소가 서울특별시에 있는 업체

□ 조치의견

○ 승인 요청한 위 사업에 대하여 승인금액 이내로 조정 발주

○ 안전사고(전기,화재 등) 예방대책 수립 및 안전조치 후 정비 시행

○ 수중펌프모터 절연내력 시험성적서 확인과 정비기록 관리 철저

붙임 : 1. 심사내역서 1부.  끝.