문서번호	정수시설과-2191
결재일자	2015.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수시설과장	강북아리수정수센터소장
김향석		안길찬	06/30 박기석
협 조

고도처리시설 UPS 및 유입토출밸브

비상전원 공급방안

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015. 6.

강북아리수정수센터

(정수시설과)

고도처리시설 UPS 및 유입토출밸브

비상전원 공급방안

고도처리시설의 UPS(무정전전원장치)와 전동식유입․토출밸브가 일반전원선로에서 전기를 공급받고 있어 정전사고가 발생한 경우 문제발생이 예상되므로 이를 개선하기 위한 비상전원 공급방안을 보고드림

1		현 황

□ 고도처리시설 UPS설비

○ 시설현황

명 칭	용 량	용 도	수 량	비 고
RS#710 용	15kVA	전력감시제어	1
RS#720 용	15kVA	오존감시제어	1
RS#730 용	15kVA	활성탄흡탁지	1
RS#740 용	15kVA	활성탄흡탁지	1

○ 운영현황

- 고도처리시설에 4대가 설치되어 전기실, 오존실, 활성탄흡착지의 자동제어시스템(PLC, 계측기기)에 전기를 공급하고 UPS 스스로는 일반전원선로로부터 전기를 공급받고 있음

□ 고도처리시설 전동식 유입․토출밸브

○ 시설현황

구 분	설치위치	용 량	수 량	비 고
고도처리유입밸브	1,2계열정수지	3.7kW	2
	3,4계열정수지	3.7kW	2
고도처리토출밸브	1,2계열정수지	3.7kW	2
	3,4계열정수지	3.7kW	2

○ 운영현황

- 고도처리 유입․토출밸브는 고도처리시설에 정수를 공급하는 관로와 고도처리수를 다시 정수지로 보내는 관로의 유량을 조절하는 전동식밸브로서 정수지에 시설되어 있으며

- 구동용 전기는 여과지동(1,2계열 및 3,4계열) 전기실에서 공급받아 제어실에서 원격운전

2		문 제 점

□ 고도처리시설 UPS설비

○ UPS의 일반적인 용도

평상시에는 부하에 일정전압 일정주파수를 공급하고 한전의 정전이나 전기수용가의 자체정전사고가 발생할 경우 전산장비나 감시제어시스템 등 순간정전에도 시스템의 손상이 초래되는 주요장비를 보호하기 위한 장치로서 이들 장비(부하설비)에 일시적으로 전기를 공급하기 위함

○ UPS의 일반적인 구성 원리

- UPS는 비상전원선로의 교류를 공급받아 평상시에는 자체(UPS)에 연결된 부하에 내부회로를 통하여 전기를 공급하고 정전이 발생한 때는 내장된 배터리(직류)전기를 교류로 변환하여 부하에 공급함으로서 무정전 상태 유지하고, 비상발전기가 가동되어 비상전원선로에 전기가 공급되면 다시 내부회로를 통하여 부하에 전기를 공급

- 만일, UPS가 고장난 경우에는 내부회로를 통하지 않고 바이패스 형태로 직접 비상전원선로의 전기를 부하에 공급

○ 도출된 문제점

- 우리센터 고도처리시설의 UPS는 비상전원선로가 아닌 일반전원선로로부터 전기를 공급받고 있어 장시간 정전의 경우 UPS 배터리가 전량 방전되거나 고장이 발생되면 이로부터 전원을 공급받는 자동제어설비에 문제발생이 예상됨

□ 고도처리시설 전동식 유입․토출밸브

○ 중계펌프 흡수정은 고도처리 유입밸브로부터 유입된 정수가 중계펌프를 통하여 오존처리계통으로 유출되지 못할 경우 배출수지로 월류되는 시스템으로서

○ 이에 대한 유량을 조절하는 고도처리시설 유입․토출밸브는 비상전원선로가 아닌 일반전원선로로부터 전기를 공급받고 있는 실정으로 정전이 발생되면 밸브를 닫지 못하여 정수가 배출수지로 월류될 수 있음.

3		개선방안

□ 개선방법

○ 비상발전기에서 공급되는 비상전원선로 전기를 고도처리시설 UPS 및 전동식 유입․토출밸브에 공급

□ 추진방안 : 공사발주 도급시행

□ 사업개요

○ 고도처리시설 UPS설비

- 사업방법 : 관리동 전기실에서 고도처리시설 전기실까지 비상전원선로포설

- 사업개요

․F-CV케이블50SQ/4C×700m, F-GV케이블16SQ×700m 포설

․분전함 1면 설치 등 기타공사 1식

○ 전동식 유입․토출밸브

- 사업방법 : 관리동 전기실에서 1,2계열 여과지 및 3,4계열 여과지 전기실까지 비상전원선로포설

- 사업개요

․F-CV케이블16SQ/4C×1,050m, F-GV케이블10SQ×1,050 포설

․분전함 1면 설치 등 기타공사 1식

□ 소요예산 : 약 95,000천원

4		행정사항

○ 본부에서 관리하는 포괄예산(정수장 시설유지보수비)을 배정받아 금년도 하반기에 사업추진

○ 본부예산을 배정받지 못할 경우에는 내년도 예산에 반영하여 추진.

붙 임 : 설계서 1부. 끝.