서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
		서울특별시
수신	강서구청장(도로과장)
(경유)
제목	가로등 광원교체 공사 설계서 사전검토 결과 통보

1. 강서구 도로과-9836(2015.6.26.)호와 관련, 가로등 광원교체 공사 설계서 사전검토 결과를 아래와 같이 통보하오니 관련사항을 준수하여 조속히 시행하여 주시기 바랍니다.

가. 건 명 : 양천로외 5개 노선 가로등 광원교체 공사 설계서 검토

나. 총 사업비 : 1,100,000천원

다. 검토결과

1) 서울시 계약심사 미 의뢰 : 3억 이상 계약심사 대상임

- 곰달래로 광원교체공사(예산 2억)는 별도 발주하고, 양천로외 4개노선 광원교체공사(예산 9억)는 한건으로 서울시 계약심사 득한 후 발주

2) 설계내역

- [이전비]휘도 측정용역 필요 여부 재검토 : 배광 시뮬레이션으로 충족(신규 개량공사시 시뮬레이션 균제도 검토 등 자료가 필요시 휘도측정 용역시행)

- [이전비]사용전 점검비 근거 불명 : 삭제 필요

- [관급자재]등기구 각도조절기 구입 : 배광시뮬레이션 암 경사각 기준의 실제 배광이탈 등으로 별도의 각도조절기 설치 불가(구매 내역삭제 필요)

3) 시뮬레이션 자료검토 결과 : 적합

라. 행정사항 : 상기 검토결과 및 아래사항을 반영하여 조속한 사업추진.

1) 서울시 LED보급기준 준수 및 검수 철저

2) 향후 조명제어를 위한 SMPS 디밍포트(0~10V) 또는 DALI 조광방식 구매

3) 발주 잔액 및 낙찰차액 등을 활용 시도상 연계노선의 LED교체를 적극 추진하여 불용예산이 발생하지 않도록 조치.   끝.

							서 울 특 별 시 장
주무관							안계훈			도로조명팀장					박심근					도로관리과장					06/30 송상영
협조자
시행			도로관리과-9976									(						)		접수											(						)
우	100-744					서울특별시 중구 청계천로 8. 프리미어 플레이스 6층 서울시청 도로관리과															/
전화		02)2133-8192						/전송			02)2133-0765					/	ankhoon@seoul.go.kr												/	대시민공개