투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시중랑물재생센터
수신	코오롱원터앤에너지 중랑사업소장
(경유)
제목	슬러지 건조기(C호) 상향콘베이어 습증기 흡입배관설치 승인

1. 중랑사업소 –135768(‘15.05.22)호와 관련입니다.

2. 위 대호와 관련 “슬러지 건조기(C호) 습증기 흡입배관 설치”사업에 대한 승인요청건에 대해 아래와 같이 승인하니, 수리후 그 결과를 증빙서류 첨부 보고하여 주시기 바랍니다.

가. 승인요청 내용

- 사업목적 : 건조기(C호) 건조슬러지 이송용 상향콘베이어 및 반출이송콘베이어에 습증기 회수배관을 설치하여 콘베어 부식방지로 수명연장에 기여

***********콘베이어 습증기 회수배관설치 - STS 80~150A*36m

회수된 습증기는 건조기(C호) 케리어공기로 공급하여 악취저감

***********************

나. 검토결과 : 건조기(C호) 상향콘베이어와 반출이송콘베이어가 고온의 (100℃ 이내) 건조슬러지 이송으로 결로 및 습증기가 발생되어 콘베이어 부품을 부식시키고 수분유발로 콘베어 부하를 가중시켜 고장이 빈번하게 일어남에 따라 습증기 제거설비을 설치하여 콘베어 수명 연장은 물론 건조설비 가동율 증가를 위해 설치가 요구됨.

다. 조치의견 : 승인

별첨 : 승인요청 보고서 및 공문 1부.끝.

	서울특별시중랑물재생센터소장
주무관	박한수		슬러지재활용과장	06/30 이동신
협조자
시행	슬러지재활용과-4862	(		)	접수		(		)
우			/
전화	0222112582	/전송	0222112599	/	hs3838@seoul.go.kr	/	부분공개(6)