출 장 결 과 보 고 서

구조팀장		재난관리과장	소방서장		결재
강채훈		김종린	06/30 장현태
협 조

	명에 의하여 2015. 6.29. 피난․방화시설 불시단속 업무로 출장하고 그 결과 를 아래와 같이 보고합니다.
2015. 6.29.
보 고 자 : 소방경 성명 : 강채훈

보 고 내 용
일 시	2015. 6.29.(14:00~18:00)
건 명	출장결과보고서
내용	1. 예방과********15. 4.25)호“비상구등 피난·방화시설 간부직원 현장 확인 계획(안내)” 2. 출 장 자 : 소방경 강채훈 3. 출 장 지 : 난향(서대문구 창천동 72-21) 4. 결 과 가. 피난방화시설(소방시설, 방화문, 유도등 등)관리상태 철저토록 지도. 나. 2007.8.20. 직권완비된 대상으로 음식점 사용면적이 각 각 상이 함. ▶ 완비증명서 : 560.93㎡ ▶ 공부 면적 : 888.92㎡ ▶ 실 사용면적 : 888.92㎡ ※ 관리차장 김동진에게 면적을 일치시키도록 지도 함. 5. 지하2층(음식점주방 등)에는 간이스프링클러설비 미 설치. ⇒ 연결살수설비로 직권완비 시 인정.(간이S/P설비 설치토록 지도.)
비 고	관용차 미사용