문서번호	방재시설부-8640
결재일자	2015.6.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		치수시설과장	방재시설부장
조동협		김흥근	06/30 임춘근
협 조

공대폭포 상부 노면수 처리방안 검토 보고

2015. 6

도시기반시설본부

(방재시설부)

공대폭포 상부 노면수 처리방안 검토 보고

서울대 내 공대폭포 저류조 설치공사 상부 노면수 처리방안에 대한 검토 보고임

공사개요

○ 위    치 : 관악구 관악로1 서울대학교 내․외 및 주변

○ 규    모 : 빗물저류조 65,000㎥

- 서울대 내(공사완료) : 공대폭포 5,000㎥, 노천강당(버들골) 20,000㎥

- 서울대 정문 앞(토공 및 가시설 완료) : 40,000㎥

○ 공사기간 : ‘12. 1. 3 ~ ’17. 5.30

○ 총사업비 : 581억원

○ 시공사 / 사업관리 : 남광토건외 1 / 신명건설기술공사

보고내용

○ 우기시 공대폭포 상부 노면수(흙탕물)가 도로측으로 흘러 가도록 경사져 있어 사용자의 불편이 예상되며,

○ 유지관리기관인 서울대학교 측에서 이에 대한 해결을 요청함

처리방안

○ 공대폭포 유출부 구간과 서울대 내 순환도로 보도측 경계부에 집수시설(수로관)을 설치하여 노면수를 처리하는 것이 적정하다 판단됨.

- 배수처리 계획도

- 공사내용 : 측구수로관(300×300×1,000㎜) 72m, 집수정 1개소, 연결관 6m

- 개략공사비 : 8,300천원

보고자 의견

○ 공대폭포 상부 노면수 처리를 위한 집수시설 설치는 타당하므로 우기전 선 시공 조치하고 물량 증․감에 대해서는 추후 설계변경시 반영하도록 하고자 함.  끝.