문서번호	보수과-777
결재일자	2014.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		보수과장	뚝도아리수정수센터소장
윤양호		윤종민	03/07 김동기
협조
	주무관		곽희영

2014년도 취,정수장

자동제어설비 유지관리용역 시행계획

(DCS, PLC, 방화벽)

2014. 3.

뚝도아리수정수센터

(보수과)

2014년도 취,정수장

자동제어설비 유지관리용역 시행계획

우리센터 자동제어설비(DCS,PLC)에 대한 유지관리용역 시행을 통해, 전문인력과 장비에 의한 주기적인 점검으로 최적의 상태유지와 장애발생시 신속한 복구로 안전하고 맛있는 아리수 생산에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련근거

□ 본부장 방침 제95호(‘08.2.25)호

○ 자동제어설비 안정적 운영방향 모색을 위한 유지관리 업무개선

연간단가 계약 추진계획

□ 기전설비과-1068(‘08.3.6)호 “자동제어설비 연간단가 시행 철저”

Ⅱ		현 황

□ 설비 현황

○ DCS 설비

(단위: set)

합 계	중앙제어실	2․3계열	비고
4	2	2	DCS(Distributed Control System)

○ PLC 설비

(단위: 대)

합 계	송수실	중앙제어실	2․3계열	약품실	배수정	취수장
19	1	4	9	2	1	2

○ 방화벽 설비

(단위: set)

합 계	중앙제어실	비고
1	1	기종 : K-1000

□ 2013년도 용역 개요

구분	DCS 유지관리용역	PLC 유지관리용역	방화벽 유지관리용역
용역기간	’13.4.1.~’14.3.31	’13.3.25.~’14.3.31	’13.1.9.~’14.3.31
계 약 자	㈜비츠로시스	㈜누리제어시스템	㈜유스정보
계약금액	6,860천원	21,807천원	4,356천원
계약방법	수의계약	지명경쟁	수의계약

Ⅲ		2014년도 용역 추진계획

□ 변경(개선) 사항

○ 방화벽 유지관리용역 미시행

- 본부(급수운영과)에서 시행한『수질감시시스템 보안강화사업』완료에

따라 정수센터 방화벽 운영 불필요

- 개략 구성도

행정전산망

Water Now

WEB

Water

Now

아리수 통합센터

각 정수센터

아리수 통합센터

상수도사업본부

전용망

(폐쇄망)

방화벽

방화벽

행정전산망

Water Now

WEB

Water

Now

아리수 통합센터

각 정수센터

아리수 통합센터

상수도사업본부

전용망

(폐쇄망)

방화벽

변경 전

변경 후

⇒

※ 수질감시시스템(워터나우)으로 수집되는 수질데이터가 각각 제어망과 행정망으로

분산 접속 → 접속점을 본부 아리수 통합정보센터로 단일화

○ 계약방법 변경 : 수의계약 → 지명 경쟁 입찰(한국자동제어공업협동조합 추천)

- 청렴도 향상을 위하여 수의계약 지양

- 분산제어시스템(DCS)의 특수성과 PLC 자동제어설비의 중요성 감안

및 고도의 전문성이 요구되는 아리수 생산 자동제어설비의 안정적

운영을 위하여

- 한국자동제어공업협동조합으로부터 분야별로 5개이상의 우수업체를

추천받아 지명경쟁 입찰로 추진

․“중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 제7조 및 제9조”에

의거 직접생산이 가능한 업체로서 계장계측제어장치(물품분류번호

39121189) 및 소프트웨어 사업자를 소지하면서 사업장이 서울․경기

지역에 소재한 업체

□ DCS 유지관리용역

○ 용역기간 : ’14.4.1 ~ ’15.3.31

○ 소요예산 : 7,282천원

- 2014년도분(’14.4.1~’14.12.31) : 5,462천원

- 2015년도분(’15.1.1~’15.  3.31) : 1,820천원

○ 예산과목 : 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

○ 점검주기 : 분기 1회

○ 과업범위

- 시스템 Application 및 S/W 점검

- Main CPU Test Point 및 멀티 Video Distribution 점검

- 메모리 수동시험, 모니터 및 전원유니트 점검

- 일반용유니트 및 주변장치용 PCB 점검

- 온라인 상태에서의 측정 및 청소

- 기존 사용중인 프로그램의 경미한 수정 및 긴급점검복구, 고장수리 등

□ PLC 유지관리용역

○ 용역기간 : ’14.4.1 ~ ’15.3.31

○ 소요예산 : 21,549천원

- 2014년도분(’14.4.1~’14.12.31) : 16,161,500원

(취수장 : 1,699,000원, 정수장 : 14,462,500원)

- 2015년도분(’15.1.1~’15.  3.31) : 5,387,500원

(취수장 : 567,000원, 정수장 : 4,820,500원)

○ 예산과목

- 취수장 : 영업비용, 원수및취수비, 수선유지교체비, 기타교체비

- 정수장 : 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

○ 점검주기 : 분기 1회 (매월 전체 설비의 1/3씩 안분하여 실시)

○ 과업범위

- PLC시스템 정상동작 확인 및 성능 모니터링 점검

- PLC CPU, I/O카드 등 하드웨어 시스템 작동상태 점검

- PLC 소프트웨어 정상작동 여부 점검

- 데이터 송수신 상태 및 데이터베이스 백업 등 관리상태

- 수위계 등 각종 센서측정값 전송상태

- 자동제어설비(PLC) 분해, 청소, 조립

- 네트워크 동작상태 및 주변기기 점검

- 장애 및 사고 긴급복구 등

Ⅳ		추진일정

○ 2014.3.7. : 우수업체 추천 요청(한국자동제어공업협동조합)

○ 2014.3.14.~3.25 : 발주 및 계약

○ 2014.4.1.~2015.3.31 : 용역 시행

○ 매분기말 : 기성검사.  끝.