문서번호	정수시설과-5962
결재일자	2015.7.1.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	주무관		정수시설과장	결재
박용석	박영률	代김정녕		07/01 유영춘
협 조

고압가스시설 안전관리 일지

❍ 점검대상 : 풍납 취수장

❍ 점 검 일 : 2015년 6월 30일               (범례 : 양호 ○, 불량 ×, 정비 중△)

근무자	주간	박용석, 신준성			야간			박영률, 김광수
번 호	점 검 항 목		점 검 내 용						주 간		야 간
1	시설 표시 및 안전거리		경계표시 및 위험표시 설치 여부						○		○
			안전거리(1종, 2종) 유지 여부						○		○
2	용기보관 장소		강제 통풍시설 및 누출 경보기 작동상태						○		○
			염소용기 밸브, 계량저울, 호이스트 작동상태						○		○
			불연재료 및 부식방지 조치						○		○
			염소용기의 표시 적정여부						○		○
3	고압가스 설비의 기초 및 안전장치		방호벽 적정여부 및 부동침하 유무						○		○
			압력계, 온도계, 긴급차단 및 안전밸브 적정여부						○		○
4	고압가스 설비		접합방법 및 표시판 설치 적정여부						○		○
			투입량 및 온도유지 적정여부						○		○
			가스누출 여부 및 각종 램프 이상 유무						○		○
			기화기, 투입기, 교반기 작동상태						○		○
5	독성가스 방재 설비		점검약품 및 보호□응급장비 비치상태						○		○
			중화설비 및 중화제 적정여부						○		○
			경보기 및 중화설비, 풍향풍속계 작동상태						○		○
			비상전력, 통신시설, 통행시설 적정여부						○		○
염소 용기	총 계: 18 병		용 기 번 호(용기 무게)
	사용용기 : 6 병		5423-635	5419-637		5416-638	0675-562			0441-696		0432-700
	예비용기: 0 병
	재고용기 : 6 병		5425-637. 5417-637. 0679-560. 0671-564. 0435-566. 0430-564
	공 용 기 : 6 병		0678-562. 0665-564. 0434-703. 0432-567. 0431-566. 0427-700

구 분	점검결과 및 조치사항
09시~18시	▶ 염소설비 및 가스안전 일상점검(이상없음) - 실내온도(27℃) 및 가스감지기(10개소) 작동 상태 점검 - 용기 파악 및 가스안전 일상점검, 주변정리 - 기화기 1호, 2호 순환펌프 및 유니온 연결부 누수 상태 점검 - 염소 Line 1호, 2호 고압가스 밸브 및 염소기기 작동 상태 점검
18시~익일09시	▶ 염소설비 및 가스안전 일상점검(이상없음) - 실내온도(27℃) 및 가스감지기(10개소) 작동 상태 점검 - 용기 파악 및 가스안전 일상점검, 주변정리 - 기화기 1호, 2호 순환펌프 및 유니온 연결부 누수 상태 점검 ▶ 염소용기 고정상태 및 중량저울 점검 ▶ 중화설비 중화제량 및 누설여부 점검