문서번호	물재생과-2647
결재일자	2015.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		주무관	물재생과장
이준석		이호복	07/01 代권순회
협조
	주무관		박종석

급수동 잡용수 가압펌프

로컬판넬 고장보고

2015.06.30

급수동 잡용수 가압펌프 로컬판넬 고장보고

○ 일  시 : 2015. 06.30

○ 장  소 : 1처리장 급수동 전기실

○ 기기명 : 1처리장 잡용수 가압펌프 조작용 로컬판넬

○ 내  용 : 1처리장 잡용수 가압펌프 전원공급 및 조작판넬내

주차단기,보조차단기,전자접촉기소손

○ 원  인 : 1처리장 급수동 잡용수 가압펌프 조작용 인버터판넬내

인버터 보호용 노이즈필터 이상으로 주차단기,보조차단기

전자접촉기가 소손됨

○ 보고자의견 : 부품교체 요함

따로붙임 : 고장사진 1부. 끝.