문서번호	시설관리과-4959
결재일자	2014.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		시설관리과장
최광식		전결 03/07 代고신석
협조
	주무관		남후원

대방1중블럭 공급량 분석 (2월)

2014. 03.   .

남부수도사업소

(시설관리과)

대방1중블록 공급량 분석

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2014년 2월				2013년 2월		비고
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
대방1중블럭	645	23.0	13	2.0%	632	22.6

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	비고
대방1중블럭	일치	특이사항 없음	공급량분석

□ 대방1 중블록

○ 현   황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		비고
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2013년 2월	33,821	898	-	-	-	-
2014년 2월	33,749	803	-	-	-	-

○ 공급량변화도

※ 공급량이 전년도보다 감소추세로 전체적으로는 안정적임.

○ 유수율 현황

(단위:%)

구분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2013	103.7	46.2	158.5	45.9	158.5	48.8	167.0	46.4	178.5	64.0	143.2	48.3	142.4
2014	46.2	46.2
증 ․감	-57.5	0

○ 공급량 증․감 요소 분석

- 인구증감 : 아파트 신축 및 재건축 등이 없어 증감사항이 경미함

- 수전현황분석 : 수전변동은 미미함

○ 공급량 증․감  :  전반적으로 안정적 추세임

○ 문제점

- 대방1중블럭은 여의도 단일지역으로 고립되어 있어 공급량에 영향을

미치는 외부요인은 없음.

○ 주요추진실적

- 노후관 정비 및 노후밸브교체

․여의도동62번지외2개소 정비공사 완료(D=15~300mm, L= 1,360m) - 12년9월 완료

․여의도동 노후밸브 교체(100~300mm 30개소) - 12년 8월완료

○ 향후대책

- 계속적인 누수탐지 및 순찰실시

- 주기적인 중블럭내 퇴수밸브 개폐확인

○ 유수율 전망

- 대방1중블럭은 유수율에 영향을 주는 외적 요인이 없으므로 지속적인 노후관정비 및 노후밸브정비 시행시 유수율 향상이 기대됨.

※ 지역특성(참고자료)

○ 지역특성

중블록 명	대방1중블럭
지역특성	- 대형빌딩 신축공사 진행중임(파크원,전경련회관등) - 대방1중블럭은 여의도 단일지역으로 고립되어 있어 외부로부터 영향을 받지 않는 블록으로 안정상태임.
표고	12m ~ 17m	수압	4.3 ~ 3.8㎏/㎠

○ 수전현황

․ 업종별

계	가정용	영업용	업무용	대중탕용	비고
803	28	706	63	6

․ 구경별

계	15mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm	80mm	100mm	150mm	200mm이상
803	468	11	22	1	26	102	61	64	37	11

○ 유량계분석

유량계 명	구분	이상유무	조치내용	비 고
NBM 15	유 입	“이상없음”	-
NBM 4	유 입	“이상없음“	-

○ 수압조사

구 분	위 치	표 고(m)	수압(㎏/㎠)	급수방법(배수지,가압장)
최고수압	KBS 방송국앞	12.70	4.2	배수지
최저수압	여의도 63빌딩주변	17.69	3.7	배수지
주요지점	여의도 국회의사당	14.16	4.0	배수지
	MBC 앞	13.2	4.1	배수지
	여의도 성모병원앞	13.37	4.1	배수지
	순복음교회앞	15.71	3.9	배수지

○ 대형건물 신축현황

연번	위 치	건물명	건축현황	인입구경	비 고
1	여의도동 22번지	파크원	․ 지하7층/지상6층,26층,59층,72층 ․ 연면적 644,464㎡	300mm	신축중
2	여의도동 28-1	전경련 회관	․ 지하6층/지상50층, ․ 연면적 168,681.70㎡	200mm	인입완료 (‘13.4)

끝.