함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	상수도사업본부
수신	수신자참조
(경유)
제목	뚝도 2단계 대체급수 최종 추진계획 송부 및 업무협조 요청

1. 배수과-4388호(2015.6.29.), 4474호(2015.7.01.)와 관련입니다.

2. 뚝도 고도정수처리 2단계 대체급수 추진과 관련하여 대현산배수지 공급체계에 대한 최종 수계전환 작업을 아래와 같이 추진하고자 하오니 관련부서에서는 붙임문서를 참조하시어 급수운영 추진에 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

◈ 뚝도 2단계 대체급수 추진계획(대현산배수지 공급체계 전환)

- 일   시  : 2015. 7.6.(월) 10:00 ~ 전환 완료시까지(정상수질 확보)

- 전환방법(대현산배수지) ┏ 기 존 : 뚝도 ⇒ 대현산

┗ 변 경 : 구의(20만톤/일) + 뚝도(5만톤/일) ⇒ 대현산

- 대체급수 추진에 따른 정수센터별 생산량 조정(첨부 1. 문서 참조)

- 추진내용

▶ 기존 뚝도 송수펌프 가동대수 축소 후 뚝도(조절 1대) + 구의(주펌프 1대, 조절 2대)로 대현산 공급토록 서서히 펌프가동 및 밸브조절

▶ 펌프운영간 급격한 펌프가동, 펌프중단에 따른 수질변화 예방을 위해 최대한 서서히 운영토록 정수센터 제어실 근무자 교육철저

▶ 대체급수 전환 이후에도 수질, 수량, 수압에 대한 지속 모니터링 시행하여 공급계통 이상유무 상시체크

◈ 대체급수 추진에 따른 부서별 협조사항

- 동부수도사업소

▶ 7.6.(월) 09:00까지 대현산배수지 만수위 확보

▶ 대체급수 추진기간 중 대현산배수지 항청소 및 시설물 보수 등 작업중단

▶ 수계전환 정상 완료시까지 수질검사 지속 : 정상수질 확보시까지(수질팀)

- 강남수도사업소

▶ 구의 → 대현산배수지 공급에 따른 암사(고양정계통) 공급량 증가에 따른 공급부담 해소를 위해 저양정에서 추가 지원조치(낙성대배수지 저양정 공급량 증가)

- 기전설비과 및 관련 정수센터

▶ 대체급수 추진 및 여름철 기간중에는 전력요금 PEAK치에 제한없이 운영하여 안정적인 공급이 추진될 수 있도록 적극 협조

- 구의, 뚝도, 암사, 강북 정수센터

▶ 암사정수센터는 고도정수 생산가능량이 110만톤/일이나 실제 124만톤/일 이상 생산시 추가생산에 지장이 있으므로 공급량관리 철저

▶ 여름철 공급량 증가시 부족 공급량에 대비하여 배수지 수위를 탄력적으로 운영하고 정수장내 계열간 보충공급 등 공급가능 방안 검토하여 적극대처

(구의 용마 ⇔ 아차산,월계계통,   뚝도 와우산 ⇔ 대현산 계통 등)

※ 관련부서(배수과, 급수운영과, 동부수도사업소, 구의, 뚝도정수센터) 담당 및 관련자는 대체급수 추진을 위한 비상근무 시행 < 7.6(월) ~ 7.8(수) 자체 근무조 편성 >

따로붙임 : 1. 정수센터 관계자회의 결과보고서 1부

2. 대현산배수지 구의+뚝도 공급가능 실증테스트 추진결과 보고서 1부. 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	생산관리과장,기전설비과장,급수계획과장,급수운영과장,시설과장,고도정수반장,상수사업소1-8,상수정수센터1-6
★주무관	김지환		배수과장	이임섭		급수부장	07/01 이규상
협조자	주무관	조성균
시행	배수과-4482	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1434	/전송	02-3146-1429	/	moonpolo@seoul.go.kr	/	대시민공개