문서번호	정수과-3033
결재일자	2015.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	주무관	정수과장		구의아리수정수센터소장
고병희	박근희	이태일		07/01 권오식
협 조
	정수시설과장		정인화

아리수정수센터 운영일보

2015. 06.25(목)

구의아리수정수센터

(정수과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■

구의아리수정수센터 운영일보

□ 근무현황

일 자	2015. 6. 29 (월)	책임자	주 간	C조	강 윤 우
날 씨	낮 : 맑음 밤 : 맑음		야 간	B조	고 병 희

□ 정수 생산현황                                       【24:00(06:00)】

취수량 (톤/일)			송수량 (톤/일)	유효율 (%)	수 위 (m)				탈수케익 생 산 량
합 계	1정수장	2정수장			정수지	용 마	아차산	대현산
227,688	128,342	99,346	229,015	100.5	5.29 (578)	3.86 (5.30)	3.89 (5.44)	-	0 22.9	대톤

※ 전일대비 정수지 수위 증·감(-3,308㎥)에 따른 유효율 상승

□ 원수 수질현황(평균)

구 분	A조	C조	B조
측 정 시 간	24:00~09:00(9H)	09:00~18:00(9H)	18:00~24:00(6H)
탁 도(NTU)	2.37	2.62	2.55
pH	7.29	7.23	7.20
알칼리도(㎎/L)	48.50	48.27	49.55
NH3-N(㎎/L)	0.04	0.03	0.03
잔류염소(㎎/L)	0.31	0.29	0.31

□ 정수 수질현황

구 분	기 준	A조			C조			B조
측 정 시 간		24:00~12:00(12H)			12:00~21:00(9H)			21:00~24:00(3H)
		최대	최소	평균	최대	최소	평균	최대	최소	평균
탁 도(NTU)	0.5이하	0.041	0.040	0.041	0.043	0.041	0.042	0.042	0.041	0.041
잔류염소(㎎/L)	0.1~4.0	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
입자수(개체수/㎖)	50이하 (목표값)	24	17	20	26	19	23	27	21	25

□ 정수약품 투입률(표준처리)                             【단위 : ㎎/L】

구 분	이산화탄소(CO2)		응집제(PAC)		가성소다(NaOH)		전염소(구의)		중염소		후염소
	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	0	0	9.7	9.45	0	0	1.06	1.07	0.40	0.42	0.74	0.77
2정수장	0	0	10.2	10.23	0	5	1.21	1.24	0.49	0.53	0.62	0.65

※ 전일, 금일 약품투입율은 24시간 평균

□ 정수약품 투입률(고도처리)                             【단위 : ㎎/L】

구 분	오존(O3)		과산화수소(H2O2)
			AOP		Quenching
	전일	금일	전일	금일	전일	금일
1정수장	0.38	0.42	0	0	0	0
2정수장	0.36	0.36	0	0	0	0

※ 전일, 금일 약품투입율은 24시간 평균

□ 정수처리 공정별 점검 결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
취수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
혼화응집	응집기 가동상태	정 상
	혼화응집 상태	정 상
침전	물 흐름 및 침전상태	정 상
	슬러지 콜렉터 가동상태	정 상
여과	지별 기능 및 상태	정 상
오존	오존설비 기능 및 작동상태	정 상
입상활성탄	지별 기능 및 상태	정 상
염소	투입 및 기기 작동 상태	정 상
송수	펌프가동 현황 및 이상 여부	정 상
유량계	정상기능 유지여부	정 상
배출수지	회수펌프 가동 상태	정 상
배출수처리장	순찰점검 결과	정 상
특기사항	생산 공정관리	정 상
	수질관리	정 상
	정수처리시설 기능	정 상

□ 전기 수․배전 설비 운영결과

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	비 고
수배전설비 (변전소)	한전 인입선로 및 변압기	정 상
자동화설비	각종 약품센서 기능	정 상
	감시 및 제어설비 고장 여부	정 상
	각종 자동화기기 정상 작동 여부	정 상
	정수지, 배출수지 수위	정 상
	PAC, 염소, 알칼리제 투입기 가동상태	정 상
방호설비	카메라, 모니터 정상기능 유지여부	정 상

□ 기 타

○ 주 간(C조)  생산책임자  강 윤 우

운영사항	1. 제2정수장 정수약품(가성소다) 투입설비 시운전 관련 ↳ 장마대비 투입설비 투입률 점검으로 투입 시운전 중(10:00~)
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거 및 침전지주변 환경정비

○ 야 간(B조)  생산책임자  고 병 희

운영사항	1. 제2정수장 정수약품(가성소다 )장마대비 투입설비 및 투입률 점검으로 시운전 중(현재)
특이사항	1. 정수처리 시설물 및 공정별 현장설비 이상 유무 안전 점검 2. 통합수로 및 응집지 스컴 제거 및 침전지주변 환경정비

첨 부 :  1. 구의아리수정수센터 일일가동현황 1부.

2. 종합 시 운전일지 1부.   끝.