문서번호	급수운영과-4846
보존기간	년
결재일자	2014.3.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관	주무관	급수운영과장	남부수도사업소장
이승환	김기상	장시명	03/07 전영석
협 조

2월 중블록 공급량 분석보고 (낙성대가4, 방배가3중블록)

2014. 03.

남부수도사업소

(급수운영과)

2월 중블록(낙성대가4, 방배3) 공급량 분석

본부 “블록단위 유수율 증대계획”에 따른 담당구역내 낙성대가4, 방배가3 중블록의 공급량 패턴을 분석 유수율 저조원인에 대한 대책을 발굴․개선하여 유수율 향상관리에 만전을 기하고자 함

※ 관련근거 : 누수방지과-2469(’12.04.30.)

□ 총괄표

○ 공급량 현황

(단위 : 천㎥, %)

중블록명	2014. 2월				2013. 2월
	공급량	일평균	증감량	증감율	공급량	일평균
계	671	24	-28	-4.05	699	25
낙성대가4중블록	536	19.2	-30	-5.31	566	20.2
방배가3중블록	135	4.8	2	1.26	133	4.8

○ 분야별 추진실적

중블록명	경계일치	과대과소 해소	과거 데이터 분석	공급량 일일 결산제
낙성대가4중블록	일치확인	진행중	최근2년 자료분석	시행
방배가3중블록	일치확인	-	″	″

□ 낙성대가4 중블록

○ 현 황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량(㎥)
			건수	방지량(㎥)	건수	방지량(㎥)
2013년	76,097	2,505	6	5	1	1
2014년	84,317	2,519	1	13	1	13
전년대비증감 (%)	8,220 (10.80)	14 (0.56)	-5	8	0	12

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년대비	전월대비	전년대비	전월대비
공급량	566	598	536	-30	-62	-5.23	-10.37
1일 평균공급량	20.2	19.3	19.2	-1.00	-0.10	-4.95	-0.52

※최근 3년 월별 공급량 현황

▷ ’14년도 공급량은 전월 공급량 기준 10.37% 감소 하였으며, 전년도 공급량

기준 5.23% 감소하였음.

○ 유수율 현황                                          (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2013	89.83	96.9	78.1	105.4	74.9	112.1	75.9	103.5	69.9	106.4	72.6	107.5	74.95
2012	87.90	100.8	79.4	103.9	76.3	105	72.8	101.9	67.1	102.0	69.4	107.9	70.58
증 ․감	1.93	△3.9	△1.3	1.5	△1.4	7.1	3.1	1.6	2.8	4.4	3.2	△0.4	4.37

○ 2월 공급량 증․감원인 분석

- 인구 및 세대수 : 84,317명, 33,954세대

․ 인구는 8,220명이 증가되어 전년 동기대비 10.80%증가

․ 세대수 3,963세대가 증가되어 전년 동기대비 13.21%증가

※ 낙성대가4 중블록 2월 ℓpcd : 227ℓ       ┍ 관악 : 310ℓ

┏ 인구수 : 84,317 명     ※ℓpcd┡ 남부 : 309ℓ

┗ 공급량 : 536,390㎥             ┕ 본부 : 307ℓ

- 수전수 : 14수전 증가

․ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
14년	2,519	2,251	118	83	28	13	7	3	4	3	4	4	1
13년	2,505	2,234	120	85	29	13	8	3	1	3	4	4	1
증감	14	17	-2	-2	-1	-	-1	-	3	-	-	-	-

- 누수현황 분석

․ 자연누수의 발생은 ’13년 6건 발생, 금년 2월에는 1건이 발생되었으며, ’13년 누수탐지 적출 1건 ’14년 탐지실적은 1건 적출됨.

- 야간최소유량 분석

․ 간접유량측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

유량계 명	구분	이상유무	조치내용	비고
NBM14	중블록	없음
NBM7	“	없음

- 공공용수 사용량 분석

․  물세척수량 : 0㎥

- 중블록 경계 조정 : 수계전환에 따른 중블록 경계 재 조정

○ 대책(추진계획)

- 취약지역 집중탐지

- 과수압지역․감압변 및 점검 정비

- 노후관정비 및 불용관 지속 정비

- 퇴수밸브 점검 및 취약지역 집중탐지

- 경계밸브 점검

□ 방배가3 중블록

○ 현황

구 분	인구수	수전수	누수현황		누수탐지		공공용수 사용량 (㎥)
			건수	방지량 (㎥)	건수	방지량 (㎥)
2013년	17,171	39	-	-	-	-
2014년	17,267	39	1	-	-	-
전년대비증감 (%)	96 (0.56)	0	1	-	-	-

○ 공급량 증감 현황

구 분	공급량(천㎥)			증감량(천㎥)		증감율(%)
	2013년	전월	2014년	전년 대비	전월 대비	전년 대비	전월 대비
공급량	133	147	135	2	-12	1.50	-8.16
1일 평균공급량	4.7	4.7	4.8	0.10	0.10	2.13	2.13

※최근 3년 월별 공급량 현황

▷ ’14년도 공급량은 전월 공급량 기준 8.16%감소하였으며, 전년도 공급량

기준 1.5% 높게 나타남.

○ 유수율 현황                                         (단위 : %)

구 분	계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
2013	98.60	173.0	13.5	164.1	12.9	177.2	14.2	173.4	13.3	183.4	14.5	213.2	17.73
2012	95.16	223.1	14.4	167.0	14.8	177.7	13.1	180.0	14.1	170.1	11.4	171.1	12.76
증 ․감	3.44	△50.1	△0.9	△2.9	△1.9	△0.5	1.1	△6.6	△0.8	13.3	3.1	42.1	4.97

○ 2월 공급량 증․감 요소 분석

- 인구 및 세대수 : 17,267명, 7,976세대

․ 인구는 96명이 증가되어 전년 동기대비 0.56%증가

․ 세대수 167세대가 증가되어 전년 동기대비 2.14%증가

※ 방배가3 중블록 2월 ℓpcd : 279ℓ       ┍ 관악 : 310ℓ

┏ 인구수  : 17,267     ※ℓpcd┡ 남부 : 309ℓ

┗ 공급량 : 134,695㎥           ┕ 본부 : 307ℓ

- 수전수 : 0수전 증가

․ 구경별 수전 증․감 분석

구분	계	구 경
		13	20	25	32	40	50	75	100	150	200	250	300	350	400
14년	39	2	3	18	4	3	0	8	1	0
13년	39	2	4	18	4	3	0	7	1	0
증감	-	-	-1	-	-	-	-	1	-	-

- 누수현황 분석

․ 자연누수의 발생은 금년 2월에 1건이 발생되었으며, 탐지실적은 없음

- 야간최소유량 분석

․  간접유량측정으로 최소유량 측정이 불가한 중블록임

유량계 명	구분	이상유무	조치내용	비고
NBM6	중블록	없음		10분간 야간 최소유량값 2(02시~03시)
KN3	구역	없음		※ 남현배수지 직송으로 최소유량 의미 없음

- 공공용수 사용량 분석

․ 물세척수량 : 0㎥

- 중블록 경계 조정 : 수계전환에 따른 중블록 경계 재 조정

- 지속적인 누수탐지 및 불용관 정비로 고질적인 다량누수 예방

○ ‘13년 12월 남현배수지 송수관로 부설공사 완료에 따라 중블록        수전코드대사 작업 후 편입 예정

변경 대상(총626수전)	당초 중블록	변경 중블록
남현동 587수전	방배가3중블록	낙성대가1중블록
남현동 39수전	낙성대가1중블록	방배가3중블록

- 남현동 602-207번지외 586수전은 당초 방배가3중블록에서 낙성대가1        중블록으로 변경 편입 예정이며,

- 남현동 1072-42번지외 38수전은 당초 낙성대1가중블록에서 방배가3         중블록으로 변경 편입 예정임.

○ 대책(추진계획)

- 취약지역 집중탐지

- 과수압지역․감압변 및 점검 정비

- 노후관정비 및 불용관 지속 정비

- 퇴수밸브 점검 및 취약지역 집중탐지

- 경계밸브 점검

붙임 : 수전 중블록 코드 변경 내역.  끝.