문서번호	관리과-8733
결재일자	2015.7.1.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		관리과장
최상훈		07/01 김홍덕
협조
	주무관		하태영

'15년 6월 차아염소산 사용량 현황

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2015.  6.

중랑물재생센터

(관리과)

‘15년 6월 차아염소산 사용량 현황

‘6월 차아염소산 사용량 현황 및 대장균 관리현황을 보고드리고자 함

날짜	사용량(톤)	방류량	주입률	입고량	재고량(톤)	대장균(평균)
05월 31일					38.6
06월 01일	1.569	103258	0.21		37.0	1750
06월 02일	1.569	102333	0.22		35.5	1750
06월 03일	1.570	104912	0.21		33.9	1650
06월 04일	1.569	102516	0.22		32.3	1680
06월 05일	1.569	101693	0.22		30.8	1635
06월 06일	1.570	101808	0.22		29.2	1575
06월 07일	1.569	103583	0.21		27.6	1600
06월 08일	1.513	98448	0.22		26.1	1440
06월 09일	1.569	104847	0.21		24.5	1440
06월 10일	1.569	104652	0.21		23.0	1470
06월 11일	1.568	111737	0.20		21.4	1380
06월 12일	1.568	113657	0.19		19.8	1520
06월 13일	1.568	107278	0.21		18.3	1460
06월 14일	1.568	132395	0.17		16.7	1430
06월 15일	1.568	109206	0.20		15.1	1880
06월 16일	1.568	106640	0.21		13.6	1790
06월 17일	1.568	108115	0.20	40	52.0	1730
06월 18일	1.568	114112	0.19		50.4	1660
06월 19일	1.568	106880	0.21		48.9	1710
06월 20일	1.568	146112	0.15		47.3	1350
06월 21일	1.427	90377	0.22		45.9	1430
06월 22일	1.567	94292	0.23		44.3	2250
06월 23일	1.568	91764	0.24		42.7	2270
06월 24일	1.568	92514	0.24		41.2	2340
06월 25일	1.567	93799	0.24		39.6	2160
06월 26일	1.681	149574	0.16		37.9	2270
06월 27일	1.567	103751	0.21		36.3	2190
06월 28일	1.493	102997	0.20		34.8	2100
06월 29일	1.758	105951	0.23		33.1	2580
06월 30일	1.964	107749	0.26		31.1	2050
합계	57.4
평균	1.583	107232	0.210

□ 특이사항

- 현재 D 라인 예비 펌프로 대체하는 중

- 6월 26일부터 날씨로 인한 차염 투입량 200ml/min → 250ml/min으로 증가시킴

끝.